## 표지1
경기장 분전반 차단기 교체공사(관급자재)
관급자재 시방서
2025. 7.

## 관급시방서
제1장 일반사항
1 개 요
1-1 건 명 : 경기장 분전반 차단기 교체공사 실시설계용역
1-2 제작납품범위
1) 분전반 : 1 식
2 일반사양
1-1 적용범위
본 시방서는 수원 월드컵 경기장 분전반 차단기 교체공사에 설치되는 분전반의 구매 제작 납품에 관하여 적용한다. (단 분전반 납품도.)
1-2 사용조건
1. 설치장소 : 옥내 / 옥외
2. 주위온도 : -20℃ ∽ +40℃
3. 표 고 : 해발 1.000M이하
1-3 적용규격
1. 한국공업규격 (K.S)
2. 한국전력공사 표준규격 (E.S)
3. 전기공업협동조합규격 (KEMC)
4. 국제전기기기협회 (I.E.C)
5. 한국전기설비규정 (KEC)
6. 전기사업법
7. 방송통신설비의 안전성·신뢰성 및 통신규약에 대한 기술기준(국립전파연구원공시 제2016–5호)
1-4 계약범위
계약상대자는 시방서 및 도면에 표기되어 있는 모든 사항에 대한 상세 설계, 자재구매, 기기 제작,공급, 운반설치, 시운전을 포함하며,
본 시방서에 별도로 명시되어 있지 않더라도 당연히 포함 되어 야 할 모든 세부사항에 대하여는 감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.
1-5 제작기준
설계도면과 시방서에 준하여 명기하지 않은 사항은 전기설비 기술기준에 관한 규칙에 적합하도록 제작하여야 하며 특히 한국전기설비규정(KEC)에 의거
노출 충전부분의 전기안전 사고를 예방 할 수 있는 다중송전감시장치 설비를 갖추어야 하며 기타 특기사항이 없거나 의문사항은 발주처와 협의 하여 제작하여야 한다.
1-6 제어회로 및 기기간의 인터록
1. 공급되는 반의 상호 연동운전을 포함한 설비운전에 차질이 없도록 협조를 하여야 하며, 모든 기기는 상호 인터록하여 하나의 종합적인 시설이 되도록 구성하여야 한다.
2. 본 건의 제작 시 인터록에 있어서 필요한 경우, 타 계약상대자가 공급하는 기기와의 인터록 필요시 감독원을 통해서 협조를 하여야 한다.
1-7 기기, 기구의 선정 및 배치
1. 반을 구성하는 각 기기 및 기구는 외부조건에 대하여 충분히 견디는 기계적 강도를 갖추고 외부 온도상승에 견디는 성능을 갖고 있을 뿐만 아니라
전기적으로 매우 안전하며 점검 및 유지 보수에 있어 편리하도록 기기를 공급하며 보수 교체 시 자재구매가 용의한 기기를 선정하여야 한다.
2. 본 건의 제작 시 인터록에 있어서 필요한 경우, 타 계약상대자가 공급하는 기기와의 인터록 필요시 감독원을 통해서 협조를 하여야 한다.
1-8 이의의 해석
설계도면과 시방서에서 정한 사항에 대하여 계약상대자와 발주자의 의견차이가 있을 경우 감독원의 지시에 따른다.
1-9 대관업무
1. 관청의 대관업무에 필요한 서류를 제공 또는 협의가 요구되는 경우 감독원과 협의하여 이행 하여야 한다.
2. 한국전기안전공사의 사용 전 검사와 한전 수전업무에도 입회하여야 한다.
1-10 특 허
1. 계약상대자가 본 발주처에 제출하는 장치모델 혹은 기계에 관련한 설계 및 제작 공정에 대하여 특허를 갖고 있거나 적용을 할 경우
계약상대자는 사전에 이 사실을 감독원에게 알려야 한다.
2. 계약상대자의 제작방법 혹은 공정이 제 3자의 특허 등을 침해하였을 경우, 계약상대자는 제작도서 제출 시에 동 사실을 감독원에게 알려야 하며
이로 인한 모든 민사 및 형사 책임은 계약상대자 책임으로 한다.
1-11 공사 전 협의
계약상대자는 배전반 설치 전에 배전반의 배치 및 배전반류 반입구에 관하여 감독원에게 협의한다.
1-12 타 공종과의 협력작업
1. 계약대상자는 건축공사 수급인과의 배전반 납품 전 배전반 설치 위치 바닥의 패드 크기등에 관하여 건축공사 수급인에게 자료를 제공한다.
2. 제어감시설비.소방설비제어.고압전동기제어.냉난방.공조설비등 기타 수급인과의 협력이 필요한 사항은 협력하며 타 공종 수급인과 의견차이가 있을 경우
감독원의 지시에 따른다.
1-13 납품자격
1. 본 제품의 계약대상자는 한국전기설비규정(KEC)에 의거 안전을 위한 보호 대책으로 충전부분 전기 감전사고를 예방할 수 있는
비접촉식 전자기장 다중송전감시장치를 보유한 혁신제품 인증업체로 한다.
2. 본 제품의 중요성을 감안하여 조달청으로부터 혁신제품 인증을 받은 지정번호(제2022-097호) 제품으로 납품하여야 한다.
또한, 전기공사업 면허를 보유한 업체로서 하자책임 및 신속한 사후관리(A/S)를 위하여 반드시 단일 업체에서 일괄 제작 납품하여야 한다.
1-14 품질조건 및 자재
1. 자재의 선정
1). 기자재에 사용되는 자재는 시방서에 명기되어 있는 것을 사용하여야 하며, 명기되어 있지 않는 것은 감독원의 승인을 득한 후에 사용하여야 한다.
2). 자재는 우선적으로 KS 규격품을 사용하며 KS 규격품이 없거나 부득이한 경우에는 전기용품 안전관리법이 규정하고 있는 안전기준에 맞게
생산된 "전"자 표시품 또는 이와 동등 이상의 최우수품을 사용하여야 한다.
2. 자재의 검사
모든 자재는 미리 견본품 또는 제작도나 카타로그를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 하며, 검사 또는 시험은 K.S에 의한다
K.S 또는 시방서에 없는 것은 감독원의 지시에 따라야 한다.
3. 검사 또는 시험에 필요한 비용
검사 또는 시험에 필요한 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.
4. 제조물 책임법(PL법)에 의한 설계, 제조, 매뉴얼의 표시, A/S등의 결함으로 인한 민, 형사상의 일체의 손해배상에 대한 것은 계약자 귀책으로 한다.
5. 분전반의 경우, 제작의 일관성과 설치 후 사후 관리를 위해, 일괄 제작납품 하여야한다.
1-15 시험 및 검사
1. 시험 및 검사
시험 및 검사는 제작 공장검사 및 시험, 무부하 시운전 및 종합시운전을 말하며, 계약상대자는 시험 및 시운전 등에 필요한 재료,
인원 기타 필요로 하는 가설재 등을 공급하여야 하며, 신속하고 원활하게 시험 및 시운전이 실시될 수 있도록 하여야 한다.
계약상대자는 시험 및 시운전실시 전에 감독원에게 시험 및 시운전 항목 등 필요한 자료를 작성하여 승인을 득하여야하며, 모든 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.
2. 제작 중간검사
사용재료, 제작공장 준수여부 등 품질 및 공정 전반에 걸쳐 감독원의 입회하에 제작 중간 검사를 실시하며, 검사 2주전에 검사계획서를 제출하여야 한다.
3. 공장 시험
계약상대자는 제작완료 후 제작공장에서 감독원의 입회하에 공장시험을 실시하여야 하며, 시험성적서를 제출하여야 한다.
4 공인기관 시험
계약상대자는 기기류에 대하여 공인기간 시험을 필하여 사용하여야 하며, 납품 시 공인기관의 시험성적서를 제출하여야 한다.
(단, K,S 제품인 경우, 감독원과 협의하여 공인기관 시험을 면제할 수 있다.)
5. 설치시운전
수배전반 설치 완료 후 감독원 입회하에 시운전을 실시하여야 하고 타 계약자 시운전시 부하운전 상태에서 시운전을 하여야 한다.
1-16 사진제출
계약상대자는 제작완성시의 사진을 촬영하고, 진행사항에 대한 사진을 찍어 보관하며, 감독원에게 잘 정리된 기록 사진을 제출하여야 한다.
1-17 기기의 성능보증
계약상대자는 본 계약에 따라 수행한 기자재의 제작에 대하여 충분한 기술검토를 한 후에 제작도면 승인을 요구하여야 하며, 기자재의 성능에 대해서는 계약상대자가
모든 책임을 진다. 만약 시방의 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 계약상대자는 지체 없이 시방 및 설계도서의 변경 요구 를 하여야하며,
대안을 제시하여야 한다. 단, 제시된 대안은 당초 기자재의 성능 이상이어야 한다.
1-18 양도금지
계약상대자는 발주자의 동의 없이 계약에 관련된 계약상대자의 권리, 이윤, 이익관계, 의무에 관한사항을 전부 혹은 일부일지라도 양도,
하청, 매도 및 이전 등을 할 수 없다. 만약 계약상대자가 상기사항을 위배하였을 경우, 발주자는 관계법규에 따라 계약을 해약할 수있다.
1-19 기술교육
1.계약상대자는 각종 전기설비 중 국내외에서 설계, 제작되는 설비에 대하여 효율적인 운용과 유지관리 및 건설을 위하여 운영 관리자에 대한 제작공장
또는 현장에서 기술교육을 수행하여야한다.
2. 계약상대자는 기술교육을 받는데 필요한 왕복여비, 체류비 및 교육비 일체를 계약상대자의 부담으로 하여야 한다.
3. 계약상대자는 교육을 실시 하고자 하는 일자의 1개월 전에 교육계획서 및 교재를 제출하여 승인을 받아야 한다.
4. 교육내용
1). 분전반 유지관리 및 운영방법
2). 기기 고장 시 응급조치 방법
1-20 납품기한(계약서기준)
납품기한은 계약서 기준으로 하며 현장 조건에 따라 감독관의 지시에 따라 제품별로 적기에 분할 납품 할수 있다.
1-21 하자기간
1. 본 시방서 및 첨부 도면에 의하여 제작된 설비의 제작 보증 기간은 운전 개시일로 부터 산정하며 보증기간은 계약서에 따른다.
2. 1번항을 우선하며 본 품에 대한 하자기간은 제작 납품 검수 후 2년으로 한다
1-22 운반
1. 운반은 지정된 시험을 필한 후 설치현장의 여건과 타 공사와의 연관성을 고려하여 현장반입의 가능여부를 파악하고 감독원의 승인을 득한 후
운반하여 지정된 장소에 하차시켜야 한다.
2. 운반 시에는 기기의 파손 및 외부도장면의 보호를 철저히 하며, 기기의 손상이나 타 구조물 등에 손상을 준 경우는 계약상대자의 책임으로 복구하여야 한다.
1-23 제출서류
1. 제작자는 계약 후 다음과 같은 도면을 각3부씩 제출 후 제작하여야 한다.
1). 외형도
외함열반도, 평면도, 정면도, 단면도
2). 결선도
단선결선도, 삼선결선도, 제어회로도
2. 제작자는 납품과 동시에 다음과 같은 도면을 각 3부씩 제출하여야한다.
1). 최종도면, -시험성적서(원본포함)
3. 증명서원본 또는 사본를 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.
1). 혁신제품 지정 인증서 사본
2). 전기공사업면허 사본
1-24 기타 특기사항
1. 본 건 관급자재 분전반에 대하여 현장유지보수 관리상의 문제로 단일 업체에서 일괄 계약납품 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.
2. 설계도 및 본 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 기기 특성상 당연히 필요한 사항은 감독원과 협의하여 제작하여야 한다.
3. 제작자는 제작 전 현장 답사를 하여 변전실내 배전반 설치 관계를 충분히 협의 숙지하여 제작 시 반영 하여 제작하여야 한다.
4. 전기(전력)의 1차측, 2차측 가압여부를 검출 할 수 있는 배전반 다중송전감시장치(MHI-Vo)가 배전반 내 설치 후 감시하여 관리자 또는 작업자에게 사전에
LCD표시(터치형) 및 스마트 음성경보하여 사전 전기사고를 예방 할 수 있는 시스템을 적용한 배전반을 제작납품 설치한다.
5. 기타 해석상의 의견이 상이한 경우에는 감독관의 의견에 따른다.
6. 조달사업에 관한 법률 제27조 제1항에 조달청장이 지정한 혁신제품인증 지정번호(제2022-097호)받은 업체에서 일괄 제작 납품하여야 한다.
7. 한국전기설비규정(KEC) 적용
KEC규정 113 안전을 위한보호
113.2 감전에 대한 보호
전기설비의 충전부에 인축이 접촉하여 일어날 수 있는 위험으로부터 보호되어야 한다.
8. 제작회사명, 제작년월일, A/S전화번호, 전기적 특성이 기입된 명판을 배전반 하부 측면 잘 보이는 곳에 부착하여야 한다.
제 2 장 제작사양
제 1 분전반 제작사양
1 일반사항
1-1. 적용범위
본 사양서는 수원 월드컵 경기장 분전반 차단기 교체공사에 설치되는 분전반 제작 기자재의 규격, 품질, 성능, 시험검사 및 시운전에 대하여
계약상대자에게 일반적으로 요구하는 사항을 규정한 것이다. 계약상대자는 본 시방에 명시된 모든 코드, 표준 및 국내 법규에 따라 해당되는 사용목적에
맞게 설계, 제작, 시험 및 검사, 설치, 시운전등이 원활히 이루어지도록 하여야 하며,
본 시방에 기재되지 않았어도 계통의 기능상 필요한 부품은 설계에 반영 제작 납품하여야 한다.
계약상대자의 공급범위는 다음과 같다.
1. 제작품의 설계, 제작, 설치, 시운전
2. 각종 도면, 기술도서, 설계자료 등의 제출
3. 각종 시험의 수행
4. 현장 내 운반(분전반 현장도착도/기본조건)
5. 구성품의 조립 (분해운반 시)
6. 납품기기의 성능보장 책임 및 보전에 필요한 제반행위
7. 관련기관의 검사수행 및 시운전 실시
1-2 사용조건
1. 설치장소 : 옥내
2. 주위온도 : -20℃ ∽ +40℃
3. 표 고 : 해발 1.000M이하
4. 상대습도 : 80% 이하
1-3 적용법규
1. 본 제작 사양서는 다음의 규격에 따른다.
1). 한국공업규격 (K.S)
2). 한국전력공사 표준규격 (E.S)
3). 전기공업협동조합규격 (KEMC)
4). 국제전기기기협회 (I.E.C)
5). 한국전기설비규정 (KEC)
6). 전기사업법
7). 방송통신설비의 안전성·신뢰성 및 통신규약에 대한 기술기준(국립전파연구원공시 제2016–5호)
1-4 기기의 라벨
1. 경고표식
계약상대자는 감독원이 결정한 양식 및 언어로서 경고문 및 각 설비의 기호를 기입하여야 한다. 경고문과 기호는 한글과 영문으로 표기하여야 한다.
2. 장치번호
모든 전기적 조작스위치, 계전기 및 기타 기기는 계약상대자의 세부회로도에 기기의 일련번호를 붙여야 하며, 계약상대자는 모든 기기에 번호가 표시된 규정 라벨을 붙인다.
3. 라 벨
계약상대자는 조작 및 유지관리가 용이하도록 기기의 모든 부품에 충분한 수량, 크기, 상세의 라벨을 갖추어야 한다. 각 라벨의 글자는 감독원에게 제출하여
승인을 받아야 하며, 글자는 한글 또는 영문이어야한다.
1-5 도 장
1. 철판의 산화막을 완전히 제거하고 제품의 내구성을 크게 하기 위하여 정전 분체 도장으로 표면은 미려하게 도장이 되어야 한다.
2. 표준색상
1). Main (내부,외부,Door) : 5Y 7/1
2). 기기취부용 Plate : 5Y 7/1
3). 상단 Plate 및 Base Channel : 5Y 7/1
1-6 기 타
1. 전기(전력)의 1차측, 2차측 가압여부를 검출 할 수 있는 분전반 다중송전감시장치(MHI-Vo)가 분전반 내 설치 후 감시하여 관리자 또는
작업자에게 사전에 LCD표시(터치형) 및 스마트 음성경보하여 사전 전기사고를 예방 할 수 있는 시스템을 적용한 분전반을 제작납품 설치한다.
2. 기타 해석상의 의견이 상이한 경우에는 감독관의 의견에 따른다.
3. 조달사업에 관한 법률 제27조 제1항에 조달청장이 지정한 혁신제품(분전반) 인증 지정번호
(제2022-097호)받은 업체에서 일괄 제작납품 하여야 한다.
2 특기사항
1-1 외 함
1. 구조 일반
규 격 : 도면 참조
형 식 : 도면 참조
외함 재질 : 일반구조용 압연강판을 사용하여야 한다.
* BOX : 1.6T 이상 (STEEL) or 1.5T 이상 (SUS 304)
* DOOR(옥내노출형) : 1.6T 이상 (STEEL) or 1.5T 이상 (SUS 304)
* DOOR(옥내매입형) : 1.5T 이상 (SUS 304)
* P-COVER : ACRYL 3T 이상 or 1.6T 이상 (STEEL)
2. 사용전압 및 상선
주 전 원 : 3P 4W 380/220V
3. 구 조
1) 충전부는 ACRYL 보호커버를 설치하여 조작자가 유지관리에 편리하고 안전하게 조작을 할 수 있는 구조로 되어야 한다
2) 반 내에는 접지단자를 설치하여 외함의 접지선 접속이 용이한 구조이어야 한다.
4. 도 장
1). 철판의 산화막을 완전히 제거하고 제품의 내구성을 크게 하기 위하여 정전 분체 도장으로 표면은 미려하게 도장이 되어야 한다.
2). 표준색상
ㄱ. Main (내부,외부,Door) : 5Y 7/1
ㄴ. 기기취부용 Plate : 5Y 7/1
ㄷ. 상단 Plate 및 Base Channel : 5Y 7/1
ㄹ. 도장색상은 감독원과 협의하여 결정한다.
5. 명 판
각 반에는 반의 명칭을 명시한 유백색 아크릴판에 흑색 문자를 음각 조각하여 반면 상부에 볼트 또는 이와 동등 이상의 방법으로 상․하, 좌․우 고정하여야한다.
1-2 모선 및 접속도체
1. 재 질
모선은 KSD 5530에 의한 98%이상의 도전율을 갖는 전기동(BUS -BAR)을 사용하며, 규정 조건에서 정격 단시간 전류를 흘려도 충분히 견디어야 한다.(은도금 or 주석도금)
2. 상 구별
상 표시는 라벨 또는 PVC질인 칼라튜브로 각 상을 구분하여 표시한다
삼상 회로 : L1(R) 갈 / L2(S) 흑 / L3(T) 회 / N 청 / 접지 녹 & 황(교차)
단상 회로 : L1(R) 갈 / N 청 / L3(T) 회
삼상 회로 : 좌로부터 L1(R) L2(S) L3(T) N상
상으로부터 L1(R) L2(S) L3(T) N상
가까운 곳부터 L1(R) L2(S) L3(T) N상
단상 회로 : 좌로부터 제1상, N상, 제2상
상으로부터 제1상, N상, 제2상
가까운 곳부터 제1상, N상, 제2상
1-3 반 내의 제어배선
1. 제어배선용 전선은 600V기기용 내열비닐절연전선 (HKIV)을 사용하여야 한다.
2. 배선방식은 덕트 배선방식 또는 묶음방식으로 하며, WIRE MARK를 부착하여야 한다.
AC : 황색(1.5sq) DC : 청색(1.5sq) 접지 : 녹색 6SQ
PT2차 : 적색(2.5sq) CT2차 : 흑색(4sq)
3. 특수한 경우이외는 조작전원은 AC220V로 한다.
3 기기사양
1. 배선용 차단기 (M.C.C.B)
형 식 : 도면참조
정격 전압 : 600V
정격 전류 : 도면참조
2. 누전 차단기 (E.L.B)
형 식 : 분전반용
정격 전압 : 600V
정격 전류 : 도면참조
3. 전자 접촉기 (MG SW)
정격 전압 : 3PH 380V
정격 용량 : 도면참조
조작 전원 : AC 220V
4. 전자식 계량기 (W.H.M)
형 식 : 도면참조 (1상 2W / 3상 4W)
정격 전압 : 380/220V / 220V
정격 전류 : 도면참조
오차 계급 : 1.0급
5. 전자식 모터보호계전기
형 식 : 관통형
보호 기능 : 과전류, 결상, 구속, 지락보호
시간 설정 : 수동즉시복귀
동작시간특성 : 반한시/정한시
조작 전원 : AC110/220V
기 타 : W/ZCT
6. 표시등 (P.L)
형 식 : L.E.D Type (발광다이오드형)
조작 전원 : DC110V, AC220V
취부 구경 : 40*40mm,16(1/4UNIT 적용시)/25mm
7. 조광형 누름 버턴 스위치 (P.B.L)
형 식 : L.E.D Type (발광다이오드형)
접점 구성 : 1a1b
취부 구경 : 16(1/4UNIT 적용시)/25mm
조작 전원 : AC 220V
8. 절환 스위치 (SEL S/W)
접점 구성 : 1a1b
취부 구경 : 16(1/4UNIT 적용시)/25mm
9. 배전반 다중송전감시장치(MHI-Vo)
형 식 : LCD형(터치형
정격전압 : AC90V∽24kV
제어전원 : AC220V/DC12 겸용 30W이하
검출방식 : 비접촉식 전자기장 검출
보호범위 : 전원1차측 & 2차측
10. Power Supply
상 수 : 1상
1차정격전압 : AC220V
2차정격전압 : DC12V
주 파 수 : 60㎐
입력전압허용범위 : ±10％
제 3 장 자격요건
1. 자격요건
1) 분전반[세부품명번호 3912110101]을 ‘제조물품’으로 입찰 참가자격을 등록한 업체여야한다.
2) 「중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률」제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른직접생산확인증명서[세부품명번호 : 3912110101(분전반)] 소지해야한다.
3) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라
발급된소기업· 소상공인 확인서를 소지해야한다.