공  사  시  방  서

경기장 주차관제시스템 내부망(통신)구축공사

2020.  03.

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

		목 차

가.

총칙

나.

일반시방서

1.

정보통신공사일반

2.

구내 광케이블설치공사

3.

옥외 광섬유케이블공사

가.  총    칙

1. 공 사 명 : 경기장 주차관제시스템 내부망(통신)구축공사 설계용역

2. 개   요 :

본 공사는 경기장 주차관제시스템 내부망(통신)구축공사로서 경제적이고 최신공법을 적용하여 사용자의 편익과 안정된 생활을 보장하고 최고의 품질과 효율적이고 경제적인 시설을 공사하기 위함이다.

3. 공 사  기 간 : 착공일로부터 20일간

4. 공 사  장 소 : 수원월드컵 경기장 현장

5. 공 사  내 용 :

가. 관로공사 및 케이블 포설

1) 통신선로 건물 인입 관로공사

가) 광케이블 신설

나) 기존 맨홀까지 관로공사

다) 케이블 인입공사

나. 통신설비 설치공사

1) 광스위치 설비 구성 공사

다. 본 시방서는 특정 제품(공법, 사양, 시스템 등)을 지정하는 것이 아닌 단순 예시이며, 동등 이상의 제품 사용 가능하고, 현장여건에 맞추어 감독관/사용자의 승인/협의 후 최적의 제품을 선정하여 시공할 것.

나. 일반시방서

1. 정보통신공사 일반

1.1 일반사항

총 칙

본 시방서는 수원월드컵 경기장 에서 발주하는 시설공사를 시공함에 있어 이 일반시방서에 준하는 사항 외에는 특별 시방서 및  기술 기준에 따라 시공해야 하며 명시되지 않은 사항에 대하여는 감리 및 감독관의 지시에 따라야 한다.

관련법규

본 공사는 대한민국 제 법령 및 규정 중 다음에 열거하는 관계법령 및 규정에 위배됨이 없이	시공하여야 한다.

1) 전기통신기본법, 동시행령 및 동시행규칙

2) 정보통신공사업법, 동시행령 및 동시행규칙

3) 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

4) 전파법, 동시행령 및 동시행규칙

5) 한국산업 표준화법

6) 내선규정

7) 전기용품 안전관리법 시행규칙

8) 주택건설 촉진법, 동시행령 및 동시행규칙

9) 주택건설 기준 등에 관한 규정

10) 주택건설 기준 등에 관한 규칙

11) 건축법, 동시행령 및 동시행규칙

12) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

13) 산업안전보건법, 동시행령, 동시행규칙

14) 법규의 우선순위

표준 시방서 및 공법

건설공사 품질시험 시행규칙

정보통신설비 및 기술기준에 관한 규정

정보통신공사 시험 검사 규정

한국공업 표준규격

한국통신 발행 표준공법

발주처에서 제시하는 각종 규정 및 계획

특별 시방서

본 일반시방서에 명기되지 않은 해당 통신공사 만의 특기사항 을 기재한 것을 특별시방서라 한다.

감독관의 임무

감독관이라 함은 시설공사의 시공을 위한 지도감독의 기능을 행사하는 자 또는 이의 명을 받은 자를 말한다.

감독관은 당해 시설공사의 직,성명을 계약자에게 통보해야 한다.

계약자가 시설공사에 관한 업무보고, 연락, 통지 등을 할 경우는 반드시을 경유하여야 한다.

계약자는 감독관의 의사를 존중하고 항상 상호 긴밀히 협의하여 시설공사 시공에 만전을 기하여야 한다.

공사현장 대리인

계약자는 정보통신 공사업법 시행령 제24조 정보통신기술자의 현장배치 기준등에 적합한 사람을 현장대리인으로 선정하여 상주시켜야 한다.

구 분	공 사 별	자 격 기 준
현장대리인 자격기준	도급금액 5 억원 이상인 공사	중급기술자 이상인 정보통신기술자
	도급금액 4 천만원 이상 5 억원 미만인 공사	초급기술자 이상인 정보통신기술자

통신공사의 현장대리인은 위(가)항 자격소지하는 사람으로서 해당공사에 종사한 실무경험이 있어야 하며, 감독관이 요청할 때에는 과거 시설공사를 시행한 시행기관의 장이 발행한 경력증명을 제출하여야 한다.

공사현장 대리인은 공사 시행에 앞서 아래 서류를 감독관에게 제출하여야 한다.

가) 이력서

나) 기술자격증 사본 또는 정보통신기술자 경력수첩사본

계약자는 감독관의 요청이 있을 경우 공사 현장대리인을 교체할 수 있다.

통신공사 공정계획

계약상대자는 해당공사 착공시 다음 사항을 감독관과 협의하여 시공에 없도록 하여야 한다.

공사 착공계 및 예정공정표 (PERT-CPM)

공정별, 구간별, 작업 순서 및 일정

관계기관과의 협의 또는 승인사항

관급자재 불출계획

지입자재, 기구, 측정기 등의 준비사항

가설건물의 준비사항

기타 감독상 필요하다고 인정되는 사항

유관기관과의 협의 조치

계약자는 공사 착공전 공사의 유관부서와 사전 협조하여야 하고 다음과 같은 사유가 발생한 때에는 적절한 조치를 취하여야 한다.

타인의 토지와 이에 정착된 건물, 기타공작물 등의 사용이 필요한 경우

지장 공작물 (상,하수도,가스관,전력선 등)의 이전 또는 제거가 필요한 경우

도로, 궤도, 하천 등의 점용 및 사용 공사 시공상의 주의사항 주지

공사 시공상의 주의사항 주지

감독관은 계약자가 공사를 시공함에 있어 다음 각호의 사에 대하여 주지시켜야 한다.

현재 운용중인 통신시설에 대한 장애 및 손상방지

관계규정이 정하는 위험물 저장장소 등에 근접한 공사의 사고 예방

주민에 대한 불편 해소

안전관리 규정에 대한 제반 안전점검

기타 공사시공에 필요한 사항

공사의 중지

본 시설공사는 시공 시 관계유관 기관으로부터 특별한 사유로 일시 중단요구가 있을 시는 감독관의 승인 하에 시공을 일시 중단시킬 수 있고 중단기간은 공사 시공 기한에 가감할 수 있다. 단, 공사현장 관리마비로 관계기관으로부터 공사중단 명령을 받았을 때에는 그러하지 아니한다.

감독관은 공사의 중지 및 재개의 사유지체없이 시행부서에 보고하여야 한다. 다만, 계약상 공사의 중지 및  재개가 명시된 공사의 중지 및 재개는 보고절차를 생략하고 감독지시서에 의하여 그 내용을 현장대리인에게 통보할 수 있다.

감독관은 공사재개의 경우에는 계약자로부터 재 착공계 및 공사 예정공정 표를 제출 받아야 한다.

공사의 진도관리의 조정

감독관은 계약자가 제출한 공사 예정공정표에 의거 필요한 때에는 구간별, 공정별의 시공순서 및 일정을 상세히 기록한 공사실시예정표, 기타 필요로 하는 서류를 제출시켜 이름 검사 확인하고 사전관리를 하여야 한다

감독관은 계약자로부터 작업일보를 받아 그 내용을 검사확인하고 공사감독지 를 작성하여야 한다.

제 보 고

계약자는 공사 진행 사항을 매일 감독관에게 보고하여야 한다.

계약자는 항상 공사진행 사항을 시공계획과 비교하여 주요공정에 대하여 현저히 지연될 때에는 즉시 그 이유 및 공정의 지연을 회복할 수 있는 구체적인 조치 방안을 감독관에게 보고하여야 한다.

공사현장 사무소

계약자는 “시설공사 현장관리요령” 및 설계내역에 의해 현장사무소를 관리해야 한다.

발생물 처리

계약자는 시공과정에서 철거 또는 부생된 물품 (매장물 포함)이 발생(발견)하였을 때는 감독관이 확인 후 발생품 정리부에 그 현황을 정리 기록하고 동 물품 을 현장에서 재사용 코져 할 때에는 관계 규정에 의한 수불절차를 취하여야 하며 공사 완료 후 잔품은 반납 조치하여야 한다.

공사입회 및 시공확인

계약자는 특히 다음에 열거하는 공정에 대하여는 감독관이 반드시 입회하여 시공 상태를 확인할 수 있도록 하여야 한다.

현용 시설의 절체 접속

기계에 최초 급전 시

공중선 공사에 있어서 방위의 확인

도로굴착 직매 케이블 공사의 터파기

각종 시험

중요한 타 부처시설과 연관되는 공사를 시공하는 경우

도로관리자 등으로부터 협조가 되는 경우

기타 공사의 기본이 되는 주요공정

계약자는 공사 시공후 검사가 불가능한 부분은 공정별로 감독관의 검사를 서면 또는 도면으로 받을 수 있다.

단, 감독관이 필요하다고 인정할 시는 시공현장을 촬영하여 제출하여야 한다.

공사현장 관리

계약자는 공사 시공중 감독관 및 시행부서의 허가 없이 교통 소통에 방해가 되는 공사행위 또는 공중에 피해를 끼칠만한 사용방법을 써서는 안된다.

계약자는 공사현장에 일반 및 노무자의 출입을 감시하고 풍기, 위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의해야 한다.

계약자는 공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우는 상호 협조하여 분쟁이 발생하지 않도록 하여야 한다.

계약자는 공사장의 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 하며 적절한 위험표지판을 설치하여야 한다.

계약자는 공사현장에 일반 통행인이 보기쉬운 장소에 공사명, 공사개요, 공사기간, 시행부서 및 시공자명 등을 안내표지판을 게시하여야 한다.

기타 사항은 “시설공사 현장 관리요령”에 의한다.

장비 및 공기구

장비 및 공기구는 공사용 기기 보유기준 및 시설공사 시공에 필요한 소요용량이상의 수량 및 특성을 가져야 하고 항상 정격의 성능을 유지하여야 한다.

안전 관리

호우, 홍수, 폭풍에 대한 기상 예보에 충분히 주의하여 유사시에는 피해를 최소 한 받을 수 있는 응급조치를 하여야 한다.

공사에 필요한 안전수칙을 이행토록 주지시켜야 하고 필요한 제반 시설을 갖추어야 한다.

공사 착수 전에 보안시설을 하여야 할 사항은 다음과 같다.

출입금지 구역의 설정

도로의 교통 제한 및 금지

각종 시설에 대한 보호

도로교통을 제한하고자 할 때에는 다음 요령에 의하여야 한다.

교통제한의 범위, 기간, 보안조치 등에 대하여서는 감독관을 경유하여 해당 기관의 소정의 절차를 밟아야 한다.

수속 완료 후 표지, 지시표 등의 필요한 보안시설을 완료 하여 검사를 받은 후가 아니면 교통제한 등을 할 수 없다.

교통제한 기간은 될 수 있는 대로 단축하여야 하고 교통제한 중에 교통장애를 될 수 있는 대로 피하는 공법을 취하여야 한다.

공사현장에는 통행인 및 차량이 작업현장을 쉽게 알아볼 수 있는 장소에 “통행로안전표지판”을 충분히 설치하여야 한다.

작업장 내에서 안전화, 안전모, 안전벨트 등의 필요한 안전조치를 취하고 안전수칙을 준수하여 작업에 임하여야 한다.

공사장에서는 구급약을 상비하여야 하고 또는 공사장 규모와 위험성에 따라 의무실을 두는 것이 바람직하다.

공사시공 중에는 인접해 있는 가설구조물 또는 도로교통에 방해가 되지 않도록 필요에 따라 보호시설을 하여야 한다

사고의 보고 및 책임

공사 계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 부상 또는 제 3 자 에게 피해를 주는 사고를 일으켰을 때 혹은 그러한 사고 발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급 조치를 취하고 감독관에게 즉시 보고하여야 하며 공사 도중 발생하는 일체의 사고 및 피해를 대하여는 계약자가 책임을 진다.

오염 방지 및 위생

계약자는 공사 시행에 있어서 자연 환경의 오염을 방지하기 위하여 적절하고   충분한 조치를 취하고 특히 자연 보호 및 오염 방지 등에 대한 법령 등을 준수 하여야 한다.

계약자는 필요에 따라 노무자의 거주용 임시 숙소와 제반 위생 시설을 설치하고 유지 관리를 철저히 하여야 한다.

제법규의 준수

계약자는 제한 지역 및 통제 구역 내에서 작업을 할 때는 그 지역 보안 담당관의 승인을 받아 작업할 수 있도록 사전 조치를 취하여야 한다.

계약자는 사전 시행에 있어서 노동 기준법, 작업 안정법, 재해 구호법, 기타 관계 제법규 등을 성실히 준수하여야 한다. 노무자에 대한 제법규의 운용과 적용은 계약자의 책임 하에 이루어져야 하고 사역하는 전 노무자의 모든 행위에 대하여는 계약자가 책임을 져야 한다.

작업 시간

공사시행의 사정상 작업 시간을 연기 또는 단축할 수 있으나 야간 또는 일에 작업을 하여야 할 경우는 사전 감독관의 승인을 받아야 한다.

공사 시행상의 형편에 따라 작업 시간의 연장, 단축 또는 야간작업의 필성을 감독관이 인정할 때에는 계약자는 그 지시에 따라야 한다.

공사 후 처리

계약자는 공사가 완성되었을 때에는 감독관의 지시에 따라 가설물 등을 제하고 청소, 정리하여야 한다.

설계 변경

공사 시공 도중 설계도와 현장 실제 시설과의 상위 또는 설계도 대로 시공이 기술적으로 불가능한 경우는 설계 변경을 요청하여 승인을 득한 후 시공한다.

경미한 사항으로서 시급을 요하는 경우는 감독관과 협의하여 우선 시공하고 사후 승인을 받도록 한다.

시공 도중 감독관 으로부터 설계변경 지시가 있을 경우는 특별한 이유가 없을시 이에 응하여야 한다.

시공 중 표준공법의 보완 및 개정에 따라 변동되는 공정량에 대하여는 설계 변경한다.

시공 중 자재 운반 거리가 변경될 시는 실지에 맞추어 설계 변경한다.

장애물 요인이 되는 가설 케이블 및 상하수도 등이 발견될 시 감독관 확인하에 사진 촬영하고 원형이 파손되지 않도록 이설해야 하며 실지에 맞도록 설계변경 한다.

도급자는 공사 시행중 천재지변이나 기타 불가피한 사항이 발생 시는 설계   변경하여 공기를 연장할 수 있다.

사내 시험

계약자는 통신공사의 품질 향상을 위하여  품질관리를 실시하여야 하며, 공정계획표상의 통신공사를 이행함에 있어 공정별로 전문 직원으로 하여금 사내 검사를 실시하여야 한다.

계약자는 공정계획표상의 통신 공사에 대한 사내 검사를 실시하고 결함 사항이 있을 때에는 이를 보완 또는 개선하여야 하며 이에 소요되는 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

계약자는 공정별로 통신 공사의 시설이 부분적으로 완료되었을 때에는 감독관에게 사내 검사 성적서를 제출하여야 한다.

2.물자관리

관급하는 물품은 계약자가 관급 자재 청구서 또는 반납서를 제출하여 인수하거나 반납하여야 한다.

관급한 자재를 출고 이후 시설 이관 및 잔품 반납 시까지 계약자의 잘못으로 인하여 발생하는 분실, 훼손 등에 대한 책임은 계약자가 부담하여야 한다.

관급자재는 종류별, 규격별로 정리 정돈하고 현장 감독 및 관계 직원이 점검하고자 할 때에 한시라도 파악 될 수 있도록 관급자재 수불부에 비치토록 하여야 한다.

관급 자재 중 공사 잔품 및 회수 물자는 지정된 장소에 적절히 정리 정돈하고  사용 잔품은 즉시 반납 처리 하여야 한다.

계약자는 공사 착공 전에 사급 자재를 감독관이 지정하는 장소에서 검사를 받은 후에 사용하여야 한다.  단, 분할 검수를 받을 수 있으며 검수된 자재는 임의 반출 또는 대체 사용할 수 없다.

계약자가 부담하는 사급자재는 KS 표시품, 시방서 규격품으로서 신품이어야 하며 특히 반경관은  제정의 시방으로서 시험검사 합격품을 사용하여야 하며 페인트, 건전지, 테이프류는 제조일로부터 6개월 이내의 제품을 사용하여야 한다.

검수 및 시험에 합격한 재료라도 사용 전 변질 도는 불량품으로 인정될 때에는 이를 사용하여서는 아니 된다.

재료의 규격 심사 및 기록

공사에 쓰이는 재료는 소정의 규격품으로서 감독관의 검사를 받은 후 합격된 것이어야 한다.

전항의 검사의 합격된 재료는 적정하게 보관하고 불합격품은 지체 없이 공사현장으로 부터 반출하여야 한다.

본 통신공사에 사용하는 사급자재의 규격은 별첨의 규격서와 같은 것이라야 하며 종류가 많을 때에는 현장 설명 시 제시하는 견본용 현품과 같은 자재이어야 한다..

시멘트의 저장

시멘트는 지상 30cm 이상 되는 마루를 가진 방습된 창고에 저장하  여 감독관의 검사에 편리하게 비치하고 그 사용은 입하의 순서에 따  라야 한다.

포대 시멘트는 이것을 13 포대 이상 쌓아 올려서는 안된다.

저장 중 시멘트가 덩어리진 것을 사용하여서는 안된다.

3개월 이상 창고에 저장한 포대 시멘트나 습기를 받을 우려가 있다고 인정되는 시멘트는 사용하기 전에 질의 양부를 시험하여 양호한 것을 사용하여야 한다.

이러한 시멘트의 사용에 관해서는 감독관의 지시에 따라야 한다.

사급 자재 사용 현황을 매 작업 보고서 감독관을 경유 서면 보고하여야  한다.

본 시방서에 명시되지 아니한 철거 자재 중 사용 가능품이 있을 경우에는 감독관에게 보고하고 이를 사용할 수 있다

3. 안전관리

일반사항

감독기관의 장은 도급자가 현장직원 중 현장안전 관리요원을 선임하여 제출토록 하고, 안전관리 요원들이 산업 안전 보건법에 의한 안전 관리 업무를 성실히 수행토록 지도 감독한다.

현장안전 책임자 : 현장 소장

현장안전 관리자 : 현장 대리

현장안전 담당자 : 작업 조장

공사 감독관은 착공 전에 다음에 기재한 사항들을 포함한 안전관리 계획서를 도급자로부터 제출 받아 이의 이행여부를 수시 점검한다.

현장 안전 관리 조직 편성 및 업무

안전 관리 교육 계획

공정별 안전 장비 및 비상의약품 확보, 사용 계획

기타 안전사고 예방을 위한 사항

현장 사무실에는 다음의 안전 관리 관계 게시물을 게시한다.

안전 수칙  (별첨 #1)

비상 연락망

일일 안전 점검표

공사장 내의 수도, 가스관 및 밸브 위치도

공사장 내 가스 발생 맨홀 위치도

현장안전 관리책임자는 비상시를 대비하여 각 공정별 응급 복구에 필요한 비상 근무조를 편성 운용하고, 악천후에는 작업을 중지한다.

작업장은 항상 정리 정돈하여 종사원 및 타인의 안전 사고 발생을 방지한다.

안전 관리자 선임

산업재해 예방에 대하여 도급자는 상시 근로자 50인 이상 (산업안전보건법 13조)인 현장은 안전관리자를 반드시 두어야 한다.

안전 점검 및 지도 감독 철저

도급업자 - 현장 안전 관리자 : 매일 작업 개시 전 30분씩 교육 후 그 내용을 작업 일보에 기재한다.

교육 사항

추락 재해 예방에 대한 사항 - 교량 첨가시 가공 케이블 시설시

중장비 재해 예방에 대한 사항 - 각종 중장비 사용시

비계 낙하 예방에 대한 사항 - 발판 형틀 공사시

감전 재해 예방에 대한 사항 - 전주 건식 및 케이블 가공 설치시

자재 취급 및 운반에 대한 사항 - 각종 자재 적,상하시

교통 장애 예방에 대한 사항 - 입간판 설치 상태 안전 표지판 설치 상태 등

공중 재해 예방에 대한 사항 - 현장 부근 분진(제8항 참조) 및 소음 공해

안전 교육

종사원에 대한 안전교육은 안전관리 교육계획에 의하여 실시한다.

일용인부 등에 대한 안전교육은 현장안전 관리요원이 매 작업시간 전에 충분히 교육하여 안전사고에 대비한다.

자재 관리

현장에 반입된 자재는 항상 정리 정돈하여 탈락이나, 전도 및 붕괴로 인한 안전사고를 미연에 방지토록 한다.

단위 화물의 중량이 100kg 이상인 것을 상. 하차 및 조적시에는 지휘자를 정하여 작업에 임하도록 한다.

비상시에 대비하여 적정 수량의 장비 및 자재를 상시 확보하여 이의 관리를 수시 점검토록 한다.

가연성이 있는 보관 장소에서 인화 물질을 동시 보관하는 사례가 없도록 한다.

각종 표지판의 설치

통행로 등에서 공사시에는 “별첨 2.3”의 안전 표지판 설치기준에  의거, 안전 표지를 설치하고 전, 후방에는 신호수를 배치하여야 한다.

각종 안전 표지판은 3개월에 1회 이상 도색하고 수시 세척 및 수선 으로 항상 청결한 외관을 유지토록 한다.

각종 안전 표지판은 구조적인 안정성이 있어야 하고 전도 및 탈락의 위험성이 없어야 한다.

안전 칸막이는 상호 이격 거리 없이 단정하게 설치하고 긴밀히 고정 하여 외부인의 출입이 없어야 하며, 야간에는 매 안전 칸막이마다 필 히 위험 표시점등 시설을 해야 한다.

자재 관리

현장안전 관리요원은 다음의 안전 사항을 준수하여 작업에 임하도록 하고 공사 감독관은 수시로 이의 이행 여부를 점검한다.

공사장 내에서 안전모 착용의 의무화

조적벽, 콘크리트벽, 옹벽 및 타 시설의 지하 매설물 등에 근접하는 경우에 당해 시설물의 안정성을 검토하고 보강 및 이설 등의 조치를 한 후 작업에 임하 며 가급적 중기 시공을 지양한다.

운반 기계 등의 작업장 진입 시에는 유도자를 지정한다.

주민의 통행이 두절된 곳은 가설 인도교 등을 안정성을 고려하여 설치하고, 야 간에도 식별이 가능하도록 한다.

소도로의 밀집 지역에서는 기계 시공을 지양하고 운반 차량의 소음, 분진 및 외 관에 유의하여야 한다.

높이가 2m 이상의 장소에서 작업을 할 경우 종사원의 추락에 의한 위험 요소를 제거하여야 한다

안전 조치

위생, 미화, 먼지 관리 및 안전 작업에 세심한 주의를 기울여 사고를 방지토록 하여야 한다.

홍수, 호우, 태풍 등에 대한 기상 예보에 관심을 두어야 하며 유사시에 피해를 최소 한도로 적게 받는 응급조치를 하여야 한다.

공사에 필요한 안전 수칙을 이행하여야 하고 필요한 제반 시설을 갖추어야 한다.

공사 착수 전의 보안 시설을 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

출입 금지 구역의 설정

도로의 교통 제한 또는 금지

기존 시설에 대한 보호

도로의 교통을 제한하고자 할 때에는 다음 요령에 의하여야 한다.

교통제한의 범위, 기간, 보안조치 등에 대하여 감독관을 경유하여 소정의 수속을 밟아야 한다.

수속 완료 후 표지, 지시표 등의 필요한 보안시설을 완료하여 검사를 받은 후가 아니면 교통 제한을 실시할 수 없다.

교통제한 기간은 될 수 있는 대로 단축하여야 하고 교통제한 중 교통방해를 될 수 있는 대로 피하는 방법을 선택하여야 한다.

공사 현장에서는 통행인 및 차량이 작업 현장을 쉽게 알아볼 수 있는 “통행로 안내표지판”을 충분히 설치하여야 한다.

작업장 내에서는 안전화, 안전모, 안전벨트 등 필요한 안전 용구로 안전 조치를 취하고 안전 수칙을 준수하며 작업에 임하여야 한다.

공사장에는 구급약을 상비하여야 하고 또 공사장의 크기와 위험성에 따라 의무시설을 준비하는 것이 바람직하다.

공사 시공 중에는 인접해 있는 기설 구조물 또는 도로 교통에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 구조물을 보호하는 보호시설을 설치하여야 한다.

“별첨 #1” 안     전     수     칙

1. 안전제일, 안전 수칙 준수를 생활화 할 것.

2. 작업에 모험은금물이다.모든것은 확실하게 할 것.

3. 의문점은 충분히 설명을 들은 뒤 작업에 임할 것.

4. 기계 가동 시엔 주의를 점검한 후 서로 신호를 교환하며 시작할 것.

5. 작업장에서는 반드시 안전모를 쓸 것.

6. 미끄러지기 쉬운 신발을 신지 말 것.

7. 복장은 간편하고 활동하기 쉬운 것을 입을 것.

8. 안전 제일은 정리 정돈에 있음을 명심할 것.

9. 공구, 자재 등은 적절한 것을 여유 있게 준비할 것.

10.작업 계획은 가장 안전한 방법을 채택할 것.

11.작업 중에 음주하지 말 것.

12.지급되는 공기구의 상태를 점검할 것.

13.자신 없는 작업은 타인의 조력을 받을 것.

14.중량 물의 상, 하차 시는 적합한 도구를 이용할 것.

15.일기가 불순할 때 옥외 작업은 강행하지 말 것.

별첨 #2

별첨 #3

별첨 #4

4. 공사관리규정

감독관의 임명

재무담당은 도급계약을 체결한 경우에는 그 공사의 적정한 적격자를 감독관으로 임명하여야 한다.

감독관은 공사현장마다 1인 이상 상주하는 것을 원칙으로 한다.  다만, 다음1의 경우에는 2 이상의 공사를 감독하게 할 수 있다.

공사현장마다 전담 감독관 배치가 불가능한 경우

기타 재무담당이 업무상 필요하다고 인정하는 경우

감독관 업무의 위임

재무담당은 소속 감독관으로 상주시키지 못하는 공사 현장에는 시설 운용 부서원에게 감독 업무를 위촉할 수 있다.

제 1 항의 규정에 의하여 감독 업무를 위촉할 때에는 위촉코자하는 부서의 장과 사전 협의하고 감독관에게 위촉장을 교부하여야 한다.

보조감독관은 재무담당 및 감독관의 지시에 따라 공사를 감독하고 감독 중 단독으로 처리할 수 없는 사항이 발생한 때에는 즉시 감독관에게 보고하고 그 지시를 받아 처리하여야 한다.

감독관의 임무

감독관 (보조감독관 포함)은 공사 감독에 필요한 제반 사항을 점검 확인하고 계약된 공사 수행을 지휘 감독한다.

감독관 (보조감독관 포함)은 계약 상대자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며 임의로 설계 변경 시키거나 계약연장 등 계약 조건과 다른 지시나 결정을 할 수 없다.

유관기관과의 협의 및 조치

감독관은 공사 착공전 통신회선의 시험을 담당하는 부서 및 공사 시공장소의 보수를 담당하는 부서 등 유관부서와 사전 협조하여야 한다.

감독관은 다음 각 호의 1에 해당 당하는 사유가 발생한 때에는 관계 법령이 정하는 바에 따라 절절한 조치를 한다.

타인의 토지와 이에 정착된 건물, 기타 공작물 등의 사용이 필요한 경우

지장 공작물 (상, 하수도관, 가스관, 전력선 등)의 이전 또는 제거가 필요한 경우

도로, 궤도, 하천 등의 점용 및 사용

군부서, 사적, 명승지, 공원 기타 특정지역에서의 시설공사

기타 승인 및 허가를 득한 후 시행하여야 할 경우

감독관은 제 2 항의 협의과정에서 일어나는 다음 각 호의 사항은 재무담당에게 보고하고 지시를 받아 처리하여야 한다.

비용의 부담을 요하는 경우

승인 및 허가를 요하는 경우

감독관 독자적으로 결정할 수 없는 경우

기타 중요하다고 인정되는 사람

계약상대자와의 협의 확인

감독관은 공사 착종전 다음 각 호의 사항을 계약상대자와 협의 또는 확인하여야 한다.

공사 착공계 및 예정공정표

공정별, 구간별, 작업순서 및 일정

관계기관과의 협의 또는 승인사항

관급자재 불출계획

지입자재, 기구, 측정기 등의 준비 사항

가설건물의 준비 상황

기타 감독상 필요하다고 인정되는 사항

공사 시공상의 주의 사항 주지

감독관은 계약상대자가 공사를 시공함에 있어 다음 각 호의 사항에 대하여 주지시켜야 한다.

현용 전기통신시설에 대한 장애 및 손상 방지

관계 규정이 정하는 위험물 저장 장소 등에 근접한 공사의 사고예방 조치

위험물 취급 및 중량물 운반에 따른 사고 예방

주민에 대한 불편 해소

안전관리 규정에 의한 제반 안전 점검

측량 기초점 등의 파손 방지

기타 공사 시공에 필요한 사항

감독관의 비치서류

감독관은 설계서, 계약서, 표준공법 기타 관계서류에 의거 공사를 감독하여 다음 각 호의 서류 및 도표를 비치하고 수시 정리하여야 한다.

감독 지시서

공사감독 일지

관급자재 수불부

발생품 정리부

천후표

대여중기계 사용 및 정리부

공정표

기타 공사에 필요한 사항

공사입회 및 시공확인

감독관은 다음 각 호의 사항에 대하여는 입회하여 시공상태를 확인하여야 한다.

운용회선의 절체시

현용시설의 분기 접속

기기에 최초 급전시

공중선 공사에 있어서의 방위의 확인

전기(고압) 인입

케이블 시험 접속

각종 시험 (수압시험, 보일러 및 냉동기 가동 시험, 케이블 최종시험 등)

중요한 타소관 시설과 연관되는 공사를 시공하는 경우

기타 공사의 기본이 되는 주요 공정

작업 관리

감독관은 매일 공사의 감독내용을 공사 감독일지에 기록 하여야 한다.

감독관은 계약상대자로부터 작업순보를 제출 (매월 10일, 20이, 말일) 받아 그 내용을 확인하여야 한다. 이때 작업순보는 공사진도 보고서, 관급자재 사 용보고서를 첨부하여야 한다.

감독관 (“보조감독관” 포함)은 감독업무수행 중 불법, 부당 하도급 사실을 발견한 때에는 지체없이 재무담당에게 보고하여야 한다.

진도 및 공정관리

감독관은 예정공정표에 의하여 진도 및 공정을 관리하여야 한다.

감독관은 필요한 경우에는 계약상대자로부터 진도 및 공정관리에 관한세부 적인 자료를 제출받아 공사를 관리하여야 한다.

공사지연 등에 대한 조치

감독관은 공사감독 중 다음 각 호의 사항이 발생한 경우에는 지체 없이 재무 담당에게 보고하여야 한다.

계약상대자가 예정대로 공사를 착수하지 아니하는 경우 또는 일부를 시공치 않을 경우

요원, 기기, 자재 등 시공능력이 부족하여 공사의 진도 관리상 지장이 있다고 판단될 경우

준공기한 내에 공사의 완공이 어렵다고 판단될 경우

준공기한 연기 및 공사의 일시중지가 필요하다고 인정될 경우

관련공사의 지연 및 사급자재의 도착 지연 또는 불량으로 공사진도에 지장을 줄 우려가 있다고 인정된 경우

공사현장내의 통행금지, 통행제한 등 일시 제한을 받고 있을 경우에 상태로는 공사의 준공이 곤란하다고 인정된 경우

시험성적이 기준치와 현저하게 차이가 있어 시정이 곤란하다고 판단될 경우

제 1항의 규정에 의하여 보고를 받은 재무담당은 그 원인이 대내 적인 사에 대하여는 관련부서와 협의 조치하고, 계약상대자 의 책임에 속하는 경우 에는 계약상대자에게 이행의 촉구 또는 기타 필요한 대책을 강구하여야 한다.

공사중지와 재개

감독관은 공사의 중지 및 재개의 사유가 발생한 때에는 지체없이 재무담당에게 보고하여야 한다. 다만, 계약상 공사의 중지 및 재개가 명시된 공사의 중지 및 재개는 보고절차를 생략하고 감독지시서에 의하여 그 내용을 현장  대리인에게 통보할 수 있다.

감독관은 공사재개의 경우에는 계약상대자로부터 재착공계 및 공사 예정공정표를 제출받아야 한다.

자재의 관리

감독관은 관급자재 및 대여품의 품명, 수량, 인도일시 및 변경, 인도장소등에 관하여 미리 자재출납담당과 협의 결정하여 계약상 대상자에게 통지하고 그 인수에 차질이 없도록 조치하여야 한다.

감독관은 계약상대자로부터 관급자재가 사용에 부적당하다는 통지가 있을 때에는 즉시 그 가부를 확인하여 재무담당에게 보고하고 지시를 받아 처리하여야 한다.

감독관은 관급자재의 품명 또는 수량의 변경을 요하는 경우에는 관급자재 변동보고서를 작성하여 재무담당에게 보고하여야 한다.

감독관은 미착물의 처리에 있어 불출 예정기일까지 관급자재의 불출이 완료되도록 관계자와 연락을 긴밀히 하고 불출 예정기일까지 도착이 되지 않은 자재가 있어 공사의 진척에 지장이 있을 때에는 재무 담당에게 보고하여 지시를 받아 처리하여야 한다.

감독관은 대여품의 대여 및 반환시에는 입회하여 성능 관리상태를 점검하고 대여중기계 사용 및 정리부에 기록 관리하여야 한다.

감독관은 계약상대자에게 관급자재(잔품포함) 철거품, 부생품 및 대여품에 대하여 관리자로서 보관 또는 사용하도록 지시하여야 한다.

감독관은 시공과정에서 철거 또는 부생된 물품(매장물 포함)이 발생(발견) 하였을 때는 이를 확인하여 발생품 정리부에 그 현황을 정리 기록하고 동 물품을 현장에서 재사용코자 할 때에는 회계관계규정에 의한 수불 절차를 취하 여야하며, 공사 완료 후 잔품을 반납 조치케 하여야 한다.

감독관은 관급자재 등을 반납하여야 할 필요가 있을 경우에는 수시 계약상대자에게 반납 조치케 하여야 한다.

감독관은 공사가 완료되면 계약상대자로부터 관급자재 수불부를 제출받아 관급자재의 사용현황과 시공내용을 대조 검토한 후 재무담당에게 보고하고 잔품은 반납토록 조치하여야 한다.

감독관은 계약상대자가 관급자재 등을 망실 또는 훼손하였을 때에는 속히 공사 시공상 필요한 조치를 강구하는 동시에 의견을 첨부 재무담에게 신속히 보고하고 재무담당은 상당기간을 정하여 변상 또는 원상 복구토록 한다. 이 경우 사고가 도난에 의한 것일 때에는 그 사고보고서를 제출할 때 관할 경찰서의 도난계 등 관계 증빙서를 첨부하여야 한다.

감독관은 지입자재를 검사할 때에는 다음 각 호의 요령에 의하여 검사를 한다.  다만, 감독관이 그 품질규격을 용이하게 판정할 수 없는 자재에 대하여는 전문기관의 시험성적서에 의한다.

KS 규격 자재에 대하여는 규격표시 등 이상  유무를 검사한다.

기타 자재에 대하여는 규격의 적합 여부 및 품명과 수량을 점검한다.

감독관은 제(11)항의 규정에 의한 검사 결과 불합격된 자재에 대하여는 계약상대자에게 지체없이 교체하도록 지시하여야 하며 합격된 공사자재는 그 공사에 투입하는 경우를 제외하고는 일체 반출을 금한다.

검사의 협조

가. 감독관은 공사가 완공되었거나 기성부분 지급사유가 발생하여 검사를 할 경우에는 검사관에게 다음 각 호의 사항을 협조하여야 한다.

검사관으로부터 검사업무 수행을 위하여 필요로 하는 각종 시험성적서, 공정표, 감독지시서, 준공도면 및 기타 검사에 필요한 자료의 제시 요구가 있을 때

검사관으로부터 공사 시공기간 중 계약상대자의 시공상황, 관급자재의 사용현황과 지시에 대한 이행상태 기타 검사상의 참여 의견의 제시 요구를 받을 때

감독관은 공사 현장에서 감독기관 또는 외부기관으로부터 조회가 있었을 때에는 조회의 내용 및 조회자의 소속 기관명 직명 등을 재무담당에게 보고하고 지시를 받아 처리한다.

감독관 업무

감독관은 기록유지가 필요하다고 인정되는 지시사항은 반드시 감독지서를 통하여 지시하여야 하고 감독지지서의 이행상태를 확인 점검하여야 하다.

감독관은 계약상대자가 감독 지시서의 시정사항을 이행하지 않을 경우에는 재무담당에게 보고하여야 한다.

감독관은 공사현장에서 상급자 순시시에 지시된 사항은 기록관리하고 처리하여야 한다.

감독관은 감독업무를 완료하였을 때에는 감독일지, 감독지시서, 기타 관계서류를 정리하고 감독조서를 작성하여 재무담당에게 보고한다.

공사변경

공사변경은 설계변경, 공기변경 및 준공일 변경으로 구분하며 그 내용을 다음 각 호에 정하는 바와 같다.

설계변경 : 다음 각 호와 같은 사유가 있을 때에는 설계변경을 할 수 있다.

설계 (설계도면, 시방서, 현장설명서, 다만 총액단가 입찰인 경우에는 내역서를 포함한다)의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모 순되는 경우

주요공정을 변경할 필요가 있을 경우

계약에 명시된 현장의 상태와 공사현장의 잠재적 자연 조건 및 인공적 장애

공사의 성질상 일반적으로 내포하는 상태와 판이한 미지의 자연상태

공기 변경 : 당초 시행결의서상의 절대공사기간이 변경되는 경우에 시행 한다.

준공일 변경 : 공사중지 등의 사유로 절대공사 기간의 변경없이 예정된 착공 또는 준공시일이 변경되는 경우에 시행한다.

설계변경 절차

감독관은 시설공사 착공 이후 설계변경 사항이 발생한 경우에는 설계 변경내역을 작성하여 재무담당에게 지체없이 보고하여야 한다. 다만, 다음   각 호의 1 에 해당하는 경우에는 재무담당에게 보고하여 문서로 변경 지시하고 계약변경에 따른 필요한 조치는 사후에 할 수 있다.

공사의 성질상 사전에 설계변경을 취할 수 없는 긴급을 요하는 경우

공정별 시공내용이 시공 후가 아니면 공사 물량를 정확히 파악할 수   없는 특수한 경우

동일 공정의 변경사항이 상당기간 계속적으로 발생하는 경우

재무담당은 감독관이 제출 설계변경 내역서를 검토하여 지체없이 필요한 조치를 취하여야 한다.

정산변경 절차

감독관은 계약특수조건 또는 시방서에 정하여진 범위안에서 미리 작업량을 확정할 수 없거나 또는 잔여물자 및 발생물자로 인하여 설계변경을 요하는 경우에는 완공 즉시 정산변경 내역서를 작성 재무담당에게 보고하고 잔여물자와 발생물자를 반납한 후 준공거사 절차를 취하여야 한다. 준공검사 결과 조건부 합격된 경우에도 같다.

공기변경 및 시일변경

감독관은 공기변경 또는 시일변경이 발생한 경우에는 지체없이 재무담당에게 보고하여야 하며 재무담당은 그 타당성을 검토 결정하여 계약변경 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

2.구내 광케이블 설치공사

1. 일반사항

가. 적용범위

이 시방서는 구내통신선로설비의 광케이블 설치공사에 적용한다.

나. 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 각 항목에 해당하는 시방서 사항에 따른다.

다. 적용규준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는것으로 본다.KT 표준공법 (광케이블 시험)ANSI/TIA/EIA-568 구내 통신망 광케이블 표준 구축 공법(한국전산원)

라. 제출물

1) 자재 제품자료

가) 제조업자 카탈로그

광케이블, 광분배함(FDF), 광패치코드, 19"Open Rack, 광전변환장치, S/W HUB

나) 제조업체의 자체성적서 : 광케이블, 광패치코드, 커넥터

다) 자재승인 또는 신고 제품은 아래와 같다.

(1) 승인제품

(가) 광전변환장치 및 HUB

(2) 신고제품

(가) 광케이블

마. 보고서

1) 광케이블 시험 측정 보고서

가) 구내간선구간(통신실에서 동 FDF)

나) 건물간선구간(동 FDF에서 세대 단자함)

2) 시험항목

가) 감쇠량(Attenuation)

나) 반사손실(Return Loss)

2. 자 재

가. 케이블

1) 광케이블의 종류 및 규격

구 분	종 류	규 격	비 고
구내 간선계	옥외용	Multi Mode(62.5/125㎛) Single Mode(9/125㎛)	M/M:4Core이상 S/M:2Core이상
건물 간선계	옥내용	Multi Mode(62.5/125㎛) Single Mode(9/125㎛)	M/M:2Core이상 S/M:2Core이상

2) 옥외형 광케이블

가) 복합케이블(9/125㎛ + 62.5/125㎛)은 반드시 피복에 싱글모드, 멀티모드 표기를 하여 각 광코아의 구분을 한다.

나) 광케이블의 각 Fiber는  코팅색상으로 구분한다.

다) 튜브의 색상은 멀티모드(62.5/125㎛)와, 싱글모드(9/125㎛)를 구분해야 한다.

라) 복합케이블이 아닌 일반적인 멀티모드 또는 싱글모드(62.5/125㎛ or 9/125㎛)는 시방서의 규격 및 도면에 따른다.

3) 옥내용 광케이블

가) 복합케이블(9/125㎛ + 62.5/125㎛)은 반드시 피복에 싱글모드, 멀티모드 표기를 하여 각 광코아의 구분을 한다.

나) 광케이블의 각 Fiber는 코팅색상으로 구분한다.

다) 장력 강화 요소가 들어있는 구조로 해야 한다.

라) 복합케이블이 아닌 일반적인 멀티모드 또는 싱글모드(62.5/125㎛ or 9/125㎛)는 시방서의 규격 및 도면에 따른다.

4) 광케이블의 성단처리

광케이블 종단을 커넥터화하는 것을 말하며, 접속 손실을 최소화 할 수 있는 코드를 이용한 융착접속 공법을 사용하고 융착 접속부는 열수축 슬리브로 보강한다.

나. 광커넥터

1) 구내배선용으로 널리 쓰이고 있는 타입을 사용하여 광분배함 내부의 어댑터와 접속이 가능한 형태 이어야 한다.

2) 옥내․외용 케이블에 사용되는 커넥터는 Simplex(단일형) 또는 Duplex(2심용) SC Type을 사용하며, 옥내형의 경우 SFF(Small Form Factor)형을 사용할 수 있다.

다. 광어댑터

1) 구내배선용으로 널리 쓰이고 있는 SC Type타입을 사용하여 광커넥터와 호환성이 있는 동일사의 제품을 사용한다.

2) 패치판넬 유니트 1U에 24코아를 수용할 수 있어야 하며, SFF(Small Form Factor)형을 사용할 경우 48코아를 수용할 수 있어야 한다.

라. 광분배함(FDF)

1) 크기와 규격은 도면에 따른다.

2) MDF(통신실) 및 TPS 실에 설치되는 것은 19인치 Open Rack 타입, 동지하층에 설치되는 것은 벽부형으로 한다.

3) 광분배함의 내부는 종단 처리된 광케이블을 상호 접속 할 수 있는 어댑터와 케이블 여장을 처리할 수 있는 구조이어야 한다.

4) 19인치 Open Rack은 도면에 표시된 사항외의 국제규격 IEC297, EIA규격에 부합되게 제작 되어야 한다.

5) 벽부형 함 타입의 함 및 문짝은 강판 두께 1.6㎜ 이상, 내부에 취부되는 패치패널은 강판 두께 1.2㎜ 이상으로 한다.

6) 벽부형 함은 자물쇠부 누름손잡이형(크롬도금) 시건장치를 하여야 한다.

7) 색상은 Munsell No.7.5BG 6/1.5를 적용한다.

8) 도장은 소부도장 또는 정전분체도장으로 한다.

9) 광 케이블을 최소 1m이상 여장할 수 있는 구조이어야 한다.

10) 광케이블의 인입, 인출이 용이한 구조여야 한다.

11) 옥외용 광케이블이 접속되는 Unit는 별도 Unit로 구성한다.

12) 하나의 Unit는 24어댑터를 설치 24코아를 설치할 수 있어야 한다.

3. 시 공

가. 설치

1) 광케이블은 재배치, 유지보수등 유연성 확보를 위해 광분배함 내부에 1m 이상의 여장을 주어야 한다.

2) 케이블을 구부리는 경우에는 피복이 손상되지 않도록 하고, 그 굴곡부의 곡률반경은 원칙적으로 케이블 완성품 외경의 10배 이상으로 하여야 한다. 다만, 제작사의 사양이 있을 경우 제작사의 사양에 따른다.

3) 케이블 포설시에는 제작자 사양에서 허용하는 장력 이하의 힘으로 당겨야 한다.

4) 트레이에 포설할 경우 2m마다 케이블 타이로 고정하여야 한다.

5) 공동구내 케이블은 직선거리 50m 및 분기 개소마다 용도별로 표찰을 부착하여야한다.

6) 통신실에서 동, 동에서 세대 단자함까지 케이블의 중간 접속은 금한다.

7) 광케이블을 광단자 보호함에 인입시 케이블의 외피를 함내부에 견고하게 고정하여야 한다.

나. 시험 및 측정

1) 본 시험은 광케이블 시설공사시 광케이블의 광학적 특성을 시험 및 측정하는데 적용한다.

2) 광섬유를 측정하기 전에는 피측정 광섬유의 종류(굴절률 포함), 시험항목, 측정환경 (피측정구간의 광커넥타, 전송방식별 사용파장, 측정거리, 사용전원 등)등을 확인하고, 필요한 측정기 및 자재 등을 사전에 준비하여 측정에 오류가 없도록 하여야 한다.

3) 측정자는 사용할 측정기에 대한 운용법 및 측정데이터의 분석에 충분한 지식을  습득 하여야 한다.

4) 시험 점퍼선은 케이블 시스템에서 광 코어 크기와 커넥터 유형이 동일해야 한다. 1) 62.5/125㎛ 시스템 : 62.5/125㎛ 점퍼(패치)코드 2) 9/125㎛ 시스템 : 9/125㎛ 점퍼(패치)코드

6) 옥내용 케이블의 커넥터 연결작업(Policing)일 경우는 반드시 육안검사를 원칙으로 한 후 손실 테스트를 한다.

7) 모든 커넥터, 어댑터, 점퍼선은 측정 또는 검사하기 전에 깨끗이 하여야 한다.

8) 시험 및 검사후에는 측정기록부를 작성 하여야 하며, 다음사항이 기록되어야 한다.

가) 측정일, 측정장비, 측정자, 측정구간 및 거리, 감쇠율(㏈)

나) 육안검사일, 검사자(감독 또는 감리)

다) 측정대상 : 각 코아별 전량

T02700 UTP 케이블 공사

3. 옥외 광섬유케이블 설치공사

시공일반사항

가. 일반자재규격

1) 시방서는 광섬유케이블의 포설, 접속, 시험 및 기타 부서시설 공사에 적용되며 시공은 다음의 규격, 설계지침, 표준공법 등에 준하여 하여야 한다. 단, 현장여건의 변동 또는 기타의 사유로 본 설계서대로 시공이 불가능할 경우는 감리 및 지원업무수행관에게 보고하고 그 지시를 따라야 하며 시공우선 순위도 감리 및 지원업무수행관의 지시를 따라야 한다.

광섬유케이블(장파장)

접속자재(광섬유케이블용)

분배함(광섬유케이블)

광섬유케이블 설계기준

광섬유케이블 표준공법

2) 본 시설공사의 공사기간, 시공구간, 주요공정 등은 공사설명서에 의한다. 광섬유케이블의 코어접속, 외피접속은 광섬유케이블용 접속자재를 사용하여 시공하여야 한다.

3) 광섬유케이블의 금속외피 및 케이블 연장선은 접속함체를 이용하여 접지시설에 본드하여야 하며 또한 광분배함(OFD : Optical Fiber Distribution)의 접지 단자와 연결해야 한다.

4) 광섬유케이블의 접속은 아래와 같이 시공하여야 한다.

가) 광섬유 코어 상호간 : 광섬유 코어를 융착으로 접속하고 융착접속의 경우에는 광섬유 케이블 접속부 보강자재(열수축 스리브)로 보호한다.

나) 광 분배함에서 접속 : 광섬유 코어와 광점퍼 코드간을 융착 접속하고 광섬유케이블 접속부 보강자재 보호튜브로 보호한다.

다) 케이블 인장선 : 콘넥타, 슬리브 압착, 본드클립에 의한 접속

광섬유 케이블의 취급시 주의사항

가. 안전관리

시설공사 중의 안전관리는 설계기준 및 표준공법과 동일하게 적용하여야 하며 국방부 등의 안전관리지침을 준수 하여야 한다.

나. 광섬유케이블 드럼의 취급

1) 광섬유케이블에 충격 및 압축 등을 가하면 광학적 특성이 변할 위험이 있으므로 다음 사항에 특히 유의하며 취급해야 한다.

2) 광섬유케이블 드럼을 상, 하차할 때에는 그림과 같이 지게차 등을 이용하여 광섬유케이블에 충격을 주지 않도록 해야 한다.

<광섬유케이블의 지게차 운반>

3) 광섬유 케이블 드럼을 굴려서 이동치 말아야 하며 부득이 한 경우 짧은 거리에 한하여 드럼에 표시된 화살표방향(회전방향)으로 서서히 굴려 이동해야 한다.

다. 광섬유케이블의 인수

1) 광섬유케이블을 인수할 때에는 광섬유케이블(장파장) 규격(광교 u-교통 규격)의 시험검사 방법에서 규정한 광학적 특성에 대한 시험 성적서를 포함해서 인수해야 한다.

라. 기타장비

1) 장  비

케이블포설차, 케이블 트레일러, 터널내의 궤도용 양수기, 유해가스탐지기, 통풍기, 와이아로프(Wire rope), 광섬유 융착 접속기, 광섬유용 측정 및 시험기, 무전기 또는 교환용 송수화기 등

2) 공  구

케이블 작기, 되돌림쇠, 주름호스, 관구철물, 샷클, 줄자, 위험표시판, 삽, 곡괭이, PE 전선관, 절단기, 플라이어, 접속지, 압착기 등

3) 자  재

광섬유 접속자재, 케이블 랙, 콘크리트 트로프, 선통용자재, 광섬유케이블 보호용자재, 광섬유케이블 표시용자재, 견인선, Φ 4.0mm 철선, 윤활제 등포설작업전 점검 및 확인사항

4) 가공사 설계도의 확인

광섬유 케이블을 포설할 지하관로 및 노선거리

맨홀의 위치 및 횡단시점, 포설관구, 통신기계실과 연결된 케이블랙(비트)의 위치

5) 인수공의 점검

가) 인수공 내에 고여있는 물을 완전히 배수시킨 후 인수공 내부에는 유해가스, 가연성 가스가 있을 우려가 있으므로 인수공 체적의 5배까지 그림과 같이 환기 시키고 유해가스 농도의 측정결과가 양호할 때에 출입해야 한다.

<인수공내 통풍 비교도>

나) 환기시간은 통풍기의 용량, 인공의 체적에 따라 다르지만 인공별 환기시간은 [eqn: REL <-> {인공의최적 TIMES 5배} {환풍기의환기량(㎥/분당)}]으로 계산 적용하고 작업 중에는 계속 환기를 실시하여 관로 등으로 부터의 유해가스 유입을 방지해야 한다.

마. 맨드릴 통과시험

관로내의 청소가 완료되면 철선에 맨드릴을 연결 관로 내를 통과시켜 이상 유무를 확인한다. 이때 맨드릴이 통과하지 않으면 관로수리 및 관로 루트 변경조치를 취해야 한다. (규격 : 포설케이블의 끌기고리 이상의 크기로 해야 한다.)

바. Wire Rope의 포설

맨드릴 통과시험 완료 후 Φ 4.0mm 철선에 Wire Rope를 연결하여 관로 내에 포설한다.

사. 관로의 선통

1) FC관을 사용하여 선통할 때에는 관 접속점을 견고하게 하여 선통할 때 빠지지 않도록 한다.

2) 지하관로에 선통기를 사용할 때에는 각 로트의 연결부가 진도에 의하여 풀어지는 일이 없도록 견고하게 접속한다.

3) 선통이 되지 아니하거나 선통 과정에서 FC관 조각이 관로 내에서 발견되는 등 관로 파손이 확실하다고 판단될 경우에는 파손 개소를 확인하여 관로 보수작업을 한다.

4) 접속점이 있는 맨홀내의 기 포설된 SCD내관 길이가 30cm를 넘을 경우 SCD내관 길이를 SCD관구에서 30cm되게 절단한다.(광케이블이 포설되어 접속되는 SCD내관만 해당)

아. 관로내의 청소

1) 선통 작업 후 관로 내부를 깨끗이 청소하여 이물질에 의한 마찰계수 증가요인을 제거함으로써 케이블 포설시 장력을 최소화 하여야 한다.

2) 관로 청소시는 다음 그림과 같이 철선 및 나일론 끈에 부라쉬, 잡포(2∼3개소)의 순으로 청소용구를 매달고 그 뒤에 철선 또는 나이론끈을 연결하여 관로내에 이물질이 없어질 때까지 반복한다.

3) 청소 용구의 각 접속점은 충분히 점검하여 관로 내에서 끊어지거나 막히지 않도록 주의해야 하며, 잡포 및 부라쉬는 관로 내경에 맞도록 한다.

자. 광섬유케이블의 수량 확인

광섬유케이블 수량(드럼번호, 케이블 길이, 손실등급, 대역등급, 최대포설 허용 장력 등)을 피스표와 대조 확인해야 한다.

차. 통신방식의 검토

본 시설공사는 도로변이므로 간이 무전기 등의 사용을 원칙으로 한다.

단, 공사현장 여건의 변화에 따라 감리 및 지원업무수행관의 승인을 득한 후 HP 또는 PCS 사용을 고려할 수 있다.

타. 무전기의 사용

본 시설공사는 UHF / VHF 이동용 간이 무전기 등의 사용을 원칙으로 한다.

단, 현장의 여건에 따라 휴대전화기를 사용할 수 있다.

파. 광섬유 케이블의 포설

1) 광섬유케이블의 포설방향

2) 광섬유케이블의 포설방향시 유의사항

가) 광섬유케이블 포설방향은 시단이 상부국 측으로, 종단(끌기고리가 부착)이 하부국 측으로 가도록 포설해야 한다.

나) 전송실 및 도로 횡단 개송서는 케이블 꺽임을 방지하기 위한 조치를 한 후 포설을 해야 한다.

3) 포설장력

광섬유케이블 포설은 허용장력 이하로 인장 하여야 하며 급격히 세게 끌거나 멈추어서는 안된다. 또한 균일한 장력으로 포설해야 하며 각종 케이블 종류별 단일모드(Single Mode)의 최대허용 장력은 다음과 같다.

구분 형 명	광케이블외경 (mm)	최대허용장력 (kg/㎠)	단위중량 (kg/m)
LWPF형	21	300	0.285
Space형(ISM)	240	490.0	0.490
SLOT형	17	400	0.240
Loose Tube형	15	250	0.170

※ 포설장력 = 최대허용 장력(kgf) ≥ 마찰계수 × 케이블중량 × 포설길이

가) 광섬유케이블의 포설속도 및 허용 곡율반경

나) 광섬유케이블의 지하관로내 포설속도는 10m/분 이내로 해야 하며 허용 곡율반경은 케이블 외경의 20배로 하고 부득이한 경우 15배까지 할 수 있다.

다) 광섬유 코어의 허용 곡율반경

라) 코어의 최소허용 곡율반경은 40mm이상으로 한다.

마) 광섬유케이블 드럼의 배치

하. 관로구간

광섬유케이블 드럼은 그림과 같이 맨홀위에 설치 시키고 포설시 (드럼회전시) 드럼이 한쪽으로 기울지 않도록 수평으로 배치해야 한다.

<관로구간 포설시 드럼배치도>

거. 1광섬유케이블과 견인선의 연결

광섬유케이블 끝의 끌기고리와 견인선을 그림과 같이 연결한다. 이때 되돌림쇠가 포설 도중에 비틀어져서 케이블에 손상을 주지 않도록 양호한 제품을 사용해야 한다.

<견인선의 연결>

너. 광섬유케이블의 포설

1) 광섬유케이블을 포설하는 방법은 인력으로 포설하는 방법과 포설차 (포설 장력기록 가능)를 이용하는 방법이 있는데 본 설계는 인력을 적용한 것이며 특히 향후 예상되는 케이블포설 관로확보를 위하여 광섬유케이블 외경에 맞는 PE전선관 규격에 케이블을 포설한다.

2) 광섬유케이블의 포설방법

가) 중간의 각 인수공에 작업원을 3명이상 투입시켜 1명은 광섬유케이블이 다음 관내로 들어가도록 잡아주고 나머지 인원은 광섬유 케이블을 끌어 당긴다.

나) 맨홀위의 광섬유케이블 드럼은 직업원 1명이 돌려서 케이블을 풀고 인수공 내에서는 광섬유케이블을 PE전선관 내로 바로 들어가도록 작업원 1명이 잡아 주어야 한다.

다) 최종 인수공에서는 견인선을 드럼에 감아 정리한다.

라) 이상의 작업은 통신시설을 이용하여 상호간에 긴밀히 연락을 하면서 동시에 일관성있게 작업이 되어야 한다.

마) 사고 발생시에는 즉시 작업이 중단할 수 있도록 작업자는 통신설비를 최대 이용해야 한다.

바) 광섬유케이블은 포설시 마찰을 감소시키기 위하여 윤활제를 사용해야 하며 성능은 다음과 같다.

사) 윤활제의 주요 재료는 수용성 합성수지와 물(왁스, 그리스, 실리콘)을 함유해서는 안된다.

아) 사용 온도범위 : 40℃∼□7℃이며 모든 케이블 외피에 화학적, 물리적, 전기적으로 해가 없어야 한다.

자) 인체에는 전혀 해가 없고 물로 깨끗이 세척 되어야 한다.

차) 증발 후에도 매끄러운 특성이 영구적으로 계속 유지될 수 있도록 파악을 형성해야 한다.

타) 윤활제의 마찰 계수는 직선 및 곡선 관로에서 0.16이하 이어야 한다.

<윤활제 주입>

더. 광섬유케이블 여장처리

1) 여장처리 방법

가) 광섬유케이블 포설이 완료되면 필요개소 (인수공내 또는 전송실내 OFD위 또는 이중마루밑 등 적정한 위치) 에는 광섬유케이블 여장을 충분히 돌려서 정리해야 한다.

나) 교환국에서는 향후 증설을 대비하여 10m씩 적당한 개소에 감아 둔다.

다) 여장종류

여장종류 구 분	인,수공여장 (라다굴곡여장)	접 속 여 장		케이블 견인여장	비 고
		접속여장	고장수리로인한 예비여장
광섬유케이블 견인측 인공	인수공 규격에 따른 여장적용	120 cm	250 cm	60 cm	접속인공에서의 여장은 케이블 양단에 2.5m씩 감아둔다.
광섬유케이블 풀림측 인공	인수공 규격에 따른 여장적용	120 cm	250 cm
광섬유케이블 통과 인공	인수공 규격에 따른 여장적용

<인수공의 광케이블 여장처리 모형도>

러. 광섬유케이블의 코아 및 외피접속

접속자재(광섬유케이블)의 분류는 광섬유케이블 접속자재는 광섬유 코어의 접속점 보호를 위한 심선접속 자재와 광섬유케이블의 접속 개소 보호 및 이동을 방지하기 위한 외피접속 자재로 구분된다. 따라서 본 시설공사에 적용된 심선접속 자재는 열수축 스리브를 사용하고 외피접속 자재는 젤리충진 광섬유케이블 접속자재를 사용한다.

1) 광코어접속방법 : 기존사용

2) 광코어접속선실 : 0.05㏈ 이하

3) 불가능할시 3회까지 재접속자료첨부

4) 접속함체(Optical Fiber Splice Closure)

5) 접속자재

6) 광섬유케이블 접속 1개소당 자재 소요량

수용용량 품 명	24심	48심	72심	96심	144심	192심		240심		288심
광섬유보호지지판	1조	2조	3조	4조	6조	4조		5조		6조
	OFSC□TRAY□24적용					OFSC□TRAY□48적용
보 호 튜 브	4개	8개	12개	16개	24개	16개	20개		24개

• 수용용량 품명(계속)

순번	품 명		재 질	단위	수 량												비 고
					J 형						A 형
					1□1	1□2	2□2	2□3	3□3	N/C	1□1	1□2	2□2	2□3	3□3	N/C
1	외 함		PBT Alloy	개	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	와셔	인입형	PBT Alloy	개	6	9	12	15	18	18	6	9	12	15	18	18
		밀폐형	PBT Alloy	개	4	3	2	1	0	4	4	3	2	1	0	4
3	프러그		PBT Alloy	개	6
4	가스켓	End	실리콘 고무	개	4						2
		Side	실리콘 고무	개	2						2
5	외함결합용 볼트, 부싱너트/와셔		STS 304	조	14						10
6	내부고정금구 (볼트포함)		Steel (아연도금)	조	1
7	공기주입밸브		황동 (Ni도금)	개	1
8	광섬유보호 지지판		PC Alloy	조													구매시 지정
9	접지선 (단자포함)			조	1
10	고무 테이프		아크릴고무	롤	1
11	접착제 및 용매			ml	5/5												구매시 지정
12	전공그리스 및 붓			set	1
13	Jelly Compound		우레탄	kg	1												구매시 지정
14	가공 취부금구			조	1												구매시 지정
15	취급설명서			부	1
16	부속품 (고무마개(젤리형), 호스클램프, 보호튜브, 밸트, 케이블타이)			조

<접속자재 구조도>

머. 소요공구

1) 접속공구 종류 및 용도[OSFC]

품 명		단 위	수 량	용 도
플라이어	Long Nose	개	1	케이블 인장선 탈피
	Side Cutter	＂	1	케이블 인장선 절단용
	Vise	＂	1	접속관 볼트결합시 고정용
케이블 절단기		개	1	케이블 단말절단용
공 구 칼		＂	1	케이블 외피탈피용
렌치(inch 규격)		Set	1	볼트결합용
드 릴 (Circle Cutter)		＂	1	Grommen 구명조정(3/8′ 4＂)
Wire Striper		개	1	Jumper Cord Sheath 탈피용
양단칼 (961B, 961C)		＂	1	케이블심 피보탈피용
Cutter		＂	1	광 Core 절단용
드라이버 (Driver)		＂	1	나사조립용

버. 광섬유 보호지지판 시공설명서

1) 케이블 정리 및 외피탈피

2) 케이블의 종단을 60cm 정도 절단한다.

3) 케이블 외피를 종단으로부터 150cm정도 탈피한다.

4) 보호튜브 삽입

5) 루즈(Loose) 튜브를 탈피하여 외피의 끝에서 약 3.0cm정도 남기고 나머지를 벗겨낸다.

6) 준비된 보호튜브에 광섬유를 끼우고, 보호튜브가 루즈튜브에 약 2.0cm 정도 끼워지도록 한다.

7) 광섬유 정리

8) 보호튜브를 보호지지판의 인입구에 타이밴드를 이용하여 고정한다.

9) 광섬유를 보호지지판의 벽면을 따라 1바퀴를 돌리고  Cutting 표시점에서 광섬유를 절단한다.

10) 광섬유심선의 단면처리

11) 화공약품 또는 마이크로 스트립퍼를 이용하여 4.0cm 정도의 광섬유의 코팅을 제거한다.

12) 이소프로필 알콜을 이용하여 광섬유 표면을 3.4회 정도 닦아준다.

13) 광섬유 절단

14) 광섬유 절단기를 이용하여 광섬유측과 직각이 되도록 절단한다.

15) 광섬유 접속

16) 한쪽의 심선에 열수축 슬리브를 미리끼워 놓는다. 같은 색의 광섬유를 골라 광섬유 접속기를 이용하여 두 심선을 접속한다.

17) 광섬유접속부 보강

18) 광섬유에 끼워둔 열수축 슬리브를 가열기에 넣어 약 2분정도 가열 수축한다. 이때, 광섬유 접속부는 보강재 내에서 비틀어지지 않도록 주의한다.

19) 접속부를 정렬 및 여장정리

20) 열수축 슬리브를 보호지지판의 고정부에 번호를 구분하여 안전하게 끼워 놓는다.

21) 광섬유의 나머지 여장을 38mm 이상의 곡률이 유지되도록 정렬한다.

22) 보호지지판 적재

23) 광섬유 보호지지판의 양쪽 레버를 이용하여 보호지지판들을 적재한다.

24) 보호지지판 고정

25) 고정금구에 장착되어 있는 벨트를 이용하여 보호지지판이 움직이지 않도록  고정한다.

서. 광섬유케이블의 국내성단

1) 분배함 및 저장함 설치(OFD)

가) 설치방법

(1) 분배함을 장치가에 M5나사, 스프링와샤, 특수너트 각 4개씩을 사용하여 그림과 같이 고정한다.

(2) 광섬유케이블 고정 크램프 및 금속 접속단자가 손상되지 않도록 장치가에 고정 작업시 주의하여야 한다.

<분배함 및 저장함 설치 순서도>

(3) 케이블 설치

(4) 외피절단 및 탈피

(5) 분배함 고정 크림프에 고정될 위치로부터 단말측 150cm되는 지점에서 케이블을 절단한다.

(6) 케이블 종단으로부터 150cm 되는 지점에 표시 테이프를 부착하고 표시 지점을 따라 외피를 절단, 제거한다.

(7) 외피 탈피 방법은 케이블 접속공법에 따른다.

(8) 광섬유케이블 접지시설 설치

(9) 케이블 인장선은 접지 단자에 견고하게 연결 시켜야 한다.

(10) 스트랜드 (ISM)형 및 스롯트형 케이블의 접지를 위한 케이블의 처리는 다음과 같다. (이때 광섬유보호튜브의 삽입은 스롯트형 케이블인 경우에 한하여 적용되고 스트랜트(ISM)형 케이블은 광 섬유심선이 나일론으로 코팅되어 있으므로 보호튜브를 삽입치 않아도 된다.)

(11) 외피탈피 지점으로부터 케이블측 3cm정도의 외피를 3등분으로 가르고 밖으로 제껴 라미네이트 코팅을 제거하고 광섬유 보호튜브를 서서히 케이블측으로 밀어넣고 인장선의 피복을 벗겨내야 한다.

(12) 이중코팅 광섬유인 경우 : 와이어 스트리퍼를 사용하여 코팅을 제거한다.

(13) 광섬유 절단 및 접속

(14) 광섬유 케이블 접속공법에 의한다.

(15) 접속점 보강 및 정렬

(16) 접속 상태가 양호하면 접속지점에 보강재인 열수축 스리브로 보강한 후 광섬유 접속판의 접속부에 정렬시키고 광섬유 심선 및 점퍼코드의 여장은 접속판에 연결시킨다. 이때 허용 곡율반경에 유의하여야 한다.

<광케이블 접지시설 설치>

(17) 광섬유케이블 고정

(18) 분배함 외부 측면에 부착된 케이블 고정 크램프의 나사 및 와샤를 풀어 크램프 덮개를 분리한다.

(19) 케이블 외경에 맞추어 크램프의 크기를 선택한 후 케이블을 삽입하여 나사로 크램프를 고정한다.

(20) 케이블의 인장선 묶음과 접지선은 접지단자에 끼워 결합한다.

(21) 광섬유 보호튜브를 허용 곡율반경에 유의하여 광분배함의 케이블 인입구로 인입시켜 콘넥타 단자박스 뒤로 돌려서 접속보호판 U자 굴곡에 유의하여 고정시킨다.

(22) 광섬유케이블 심선접속

(23) 심선접속 준비

(24) 작업대를 깨끗이 정리한 다음 접속작업이 용이하게 장비를 배치하고, 광섬유심선이 정리된 접속관을 작업대 앞에 위치하고, 접속관이 움직이지 않도록 접속작업대나 천막 등에 케이블타이로 고정시킨다. 이때, 접속관에 연결되어 있는 케이블의 허용 곡율반경에 유의해야 한다.

(25) 보호지지판에 여장정리로 광섬유심선을 각각의 튜브별(또는 유니트별)로 꺼내어 색상 등을 점검하고, 가벼운 벤딩(bending)이나 육안으로 광섬유심선의 손상을 확인한다.

[그림6□4 광케이블접속작업 준비 ]

2) 광섬유의 접속과정 순서는 다음과 같다.

가) 광섬유심선의 단면처리(코팅제거, 절단) → 2) 광섬유접속 → 3) 광섬유 접속부 보강 → 4) 광섬유심선의 접속여장 정리

어. 코팅제거

1) 단일코팅 광섬유인 경우 광섬유를 코팅제거 용액에 10 ∼ 20초 동안 담근 후 꺼내어 20 ∼ 30초 후에 부드러운 종이에 알콜을 묻혀 닦아 낸다.

2) 본드선 한쪽은 케이블 외피 속으로 삽입하고 다른 한쪽은 탈피된 인장선과 밀착시켜 테이프로 감고 케이블 외피와 광섬유 튜브를 함께 테이프로 가볍게 감아준다.

3) 스트랜드 (ESM)형 케이블의 접지를 위한 케이블 처리방법은 다음과 같다.

가) 외피탈피시 케이블 측의 인장선을 함께 모아 끝을 테이프로 감아둔다.

나) 케이블 외피가 제거된 지점으로부터 단말측 5cm정도에서 유니트 피복을 벗겨낸 다음 유니트별로 광섬유 보호튜브를 서서히 끝까지 삽입하되 유니트 피복 내부로 약간 밀어 넣는다.

다) 콘넥타 접속

라) 광점퍼코드는 지정된 분배기의 어댑터에 삽입한다.

저. 광섬유케이블의 정리 및 본딩

1) 광섬유케이블 명찰의 설치

가) 유의사항

(1) 전송실건물내 구간(비트)에서는 매 10m마다 광섬유케이블 명찰(스티커)을 취부하여야 한다.

(2) 광섬유케이블이 통과하는 매 인공마다 광섬유케이블 명찰(스테인레스)을 취부해야 한다.

(3) 광섬유케이블 명찰은 스티커 및 스테인레스로 제작하여 부착한다.

나) 스파이랄 슬리브 (난연) 보호 유의사항

(1) 광섬유케이블을 외부 충격으로부터 보호하기 위하여 다음 개소에는 보호용 스파이랄 스리브 (t=2.0mm)를 중첩해서 감아 보호해야 한다. 특히 스파이랄 슬리브의 예리한 모서리로 인해 외피손상이 없도록 마감처리가 양호한 제품을 사용해야 한다.

(2) 통과 인공에서는 PE 전선관을 제외한 부분을 스파이랄 스리브로 보호하고 새들로 3개소이상 고정시킨다.

(3) 또한 새들 고정은 타정핀과 공포(화약)에 의해 완전히 타정된 후 고정 시켜야 한다.

(4) 접속점 설치 인공에서는 접속관 및 PE 전선관을 제외한 부분을 스파이랄 슬리브로 보호하고 새들로 상․하․좌․우 측벽에 고정 시킨다.

(5) 기타 광섬유케이블에 측압이 받는 개소 및 취약지점

다) 보호용 스파이랄 슬리브 규격

(1) 보호용 스파이랄은 고밀도 폴리에틸렌을 주원료로 하고 적절히 가열한 압축 성형기에 의하여 제조되고 그림과 같이 나선형으로 기계 절단 되어야 하고 성형후 품질이 균일 하여야 한다. 또한 외관 및 형상칫수는 다음과 같다.

(2) 보호용 스파이랄 슬리브는 일반 또는 난연재료로 제작된 제품이어야 한다.

(3) 내 외면은 매끈해야 하고 유해한 흠, 가로줄, 갈라짐, 비틀림, 그 외의 결점이 있으면 안된다.

(4) 단면은 나선형으로 균일하게 직각으로 절단하고 양단면은 축에 대하여 직각 이어야 한다.

(5) 광섬유케이블 외피에 보호용 스파이랄을 끼웠을 때는 균열 등이 있어서는 안되고 상호 단면이 완벽하게 밀착되어야 한다.

(가) 인장강도 : 260∼280 kg / ㎠

(나) 표    시 : 보호용

라) 광섬유케이블의 측정 및 시험

(1) 측정 및 시험의 종류

순 위	측 정 항 목	측 정 방 법	구 간	측 정 내 용	비 고
1	접속손실 측정	후방산란법	접속지점	∙접속손실측정 ∙접속점 불량평가 (접속작업 Monitoring)
2	접속후 시험	후방산란법	단위구간 접 속 점	∙접속점 및 접속손실 확인 ∙단위구간 이상유무 및 구간 손실측정
3	최종시험	Cut Back 방법	전 구간	∙전구간의 총손실

(2) 측정작업 중의 주의사항

(가) 측정작업 중에 측정기의 일부 고장으로 중단되는 일이 없도록 측정기의 사전점검 및 교정을 정확히 실시한다.

(나) 광섬유 코드를 측정기 단자에 접속하는 경우에는 접속 Plug와 단자가 완전히 접촉하도록 하여 측정한다.

(다) 측정기의 조작은 될 수 있는 한 동일인이 실시한다.

(라) 측정기는 완전 상태로 고정시키고 흔들리지 않도록 설치한다.

(마) 운반하는 경우 필요없는 진동이나 충격을 피하도록 모포 등의 완충재로 보호한다.

(바) 고온, 다습한 장소에 보관을 피한다.

(사) 보관장소는 옥내로 하며 덮개를 씌우고 먼지, 물방울 등으로부터 보호해야 한다.

처. 접속손실의 측정

1) 개요

각 접속 지점을 모두 접속한 후 또는 접속 도중에 상부국과 하부국 및 중간의 수개 접속지점에서 양방향으로 각 접속 지점의 접속손실을 후방 산란법으로 측정한다. 단, 접속작업 진행 계획에 따라 양 방향 측정이 불가능할 경우 상부국과 하부국에서 한 방향만 측정한다. 측정 결과는 OTDR(Optical Time Domain Reflectometry)로부터 얻어 계산한다.

가) 측정과정

(1) 측정 지점의 종단에서 광섬유케이블의 외피를 약 1m정도 제거하고 심선의 코팅을 약 10cm정도 제거한 후 절단기를 사용하여 입사단을 거울면과 같이 절단한다.

(2) 입사용 광섬유를 이용하여 입사단을 접속 또는 맞댐 이음(Butt□joint)하여 OTDR상의 광파워가 최대가 되도록 입사단을 조절한다.

(3) 측정작업 지점 (OTDR의 위치)의 선택

(4) 측정작업 지점의 선택은 OTDR의 검출기 수신 감도에 의하여 결정 되는데 다중모드 및 단일모드 광섬유케이블의 경우 측정작업 지점간의 최대 거리가 10km를 넘지 않도록 선택한다. 접속 작업의 진행 계획에 의해 10km씩 양 방향 측정이 불가능 할 경우 교환국(또는 기지국)과 교환국(또는 기지국)사이 전 구간을 양쪽국에서 측정 가능한 지점까지 한 방향만 측정한다.

나) 측정치의 기록

(1) 접속 손실은 양 방향을 모두 측정하고 그 산술평균 값으로 접속 손실값을 대표한다. 단, 측정작업지점과 측정 하고자 하는 접속 지점의 거리가 10km이상 되어 측정이 불 가능한 접속 지점의 접속손실은 한 방향을 측정하고 그 값으로 접속 손실값을 대표한다.

(2) 접속 손실은 후방 산란법으로 측정할 때 접속지점 양쪽의 광섬유 특성에 따라 음(陰)의 손실이 생기는 수가 있는데 이 경우에도 양쪽방향 손실을 측정하여 그 산술평균 값으로 접속 손실값을 대표한다.

(3) 접속손실 측정치의 기록은 다음 양식에 의해 기록 제출 하여야 한다.

(4) 접속손실 측정 결과는  X □ Y Recorder나 Video plotter에 의해 그래프 상에 기록해야 한다.

다)접속손실 기록표

D / M NO.	Unit No.	코어 No.	색	광 섬 유 손 실 (㏈ / Km)			비고 (기준치)
		1
		2
		3
		4
		5

※ 표에서 [상부국 → 하부국]은 상부국측 측정작업 지점에 OTDR을 놓고 측정한 결과이고 [하부국측 → 상부국측]은 하부국측 측정작업 지점에 OTDR을 놓고 측정한 결과이다.

터. 총손실 측정

1) 개요

포설 및 접속 후 전구간의 케이블 손실과 접속손실에 의한 총손실을 컷□백 방식을 이용하여 측정한다. 또한 서로의 거리가 L(km)만큼 떨어져 있는 두 단면 사이의 손실 A는 다음과 같이 정의한다.

A = log      (㏈)

PA : 입사단쪽의 점A를 통과하는 광파워

PB : 출사단쪽의 점B를 통과하는 광파워

A : 점A와 점B 사이의 광섬유케이블 손실

2) 측정조건

가) 손실측정의 기준 파장은 1,300mm로 하고 측정 광원은 1,300±15nm 반치전폭 (Full Width Half Maximum)이 25mm이하인 것을 사용한다.

나) 손실 측정은 전송되는 빛의 모든 파워 분포가 광섬유의 길이에 관계없이 일정한 평형 모드 상태에서 측정 되어야 하며 이를 위해서는 모드 스크램블러(Mode scrambler)등을 사용할 수 있다.

다) 측정에 사용되는 광원은 측정에 소요되는 시간보다 충분히 긴 시간 동안 광원의 위치와 출력이 안정 되어야 하며 신호대 잡음비(Signal to Noise Ratio)를 높이기 위하여 광원을 변조 시킬 수 있다.

라) 검출기는 광섬유에서 나오는 모든 빛을 받아들일 수 있어야 하며 사용 광원의 분광 특성에 적합하여야 한다. 또한 검출기는 수광되는 빛의 파워에 대하여 선형성을 가져야 한다.

마) 측정하려는 광섬유 단면은 깨끗하고 거울면을 이루어 광섬유의 축과 수직을 이루어야 한다.

3) 측정과정

가) 컷□백 방식을 이용한 총손실 측정계의 일반적인 구성은 다음과 같다.

<통신(동선) 또는 이동전화>

나) 측정에 들어가기 전에 입사단 쪽의 광검출기와 출사단쪽의 광검출기를 같은 장소에 모아 동일한 광원에서 나오는 광파워를 측정하여 임의의 검출기에 대하여 나머지 검출기를 교정한다.

다) 입사단 쪽과 출사단 쪽에 통신 연락선을 구성하여 심선의 대조 및 측정과정 진행을 원활하게 한다.

라) 광원 및 광검출기는 충분한 안정도를 가질 때까지 켜놓은 후에 측정을 시작한다.

마) 입사단의 광섬유케이블은 외피를 2.5m이상 제거하고 심선의 코팅을 10cm제거한 후 절단하고 출사단의 광섬유케이블은 외피를 약 1m정도 제거하고 심선의 코팅을 10cm제거 한 후 절단한다.

바) 측정하고자 하는 광섬유 심선에 빛을 입사 시키기 위하여 입사 광섬유 심선과 측정 광섬유심선을 접속 또는 맞댐 이음(Butt joint)하여 입사 광파워가 인정 하도록 한다. 단, 단일모드 광 섬유케이블인 경우는 반드시 접속하여야 한다.

사) 출사단에서 광검출기로 PB를 측정한다.

아) 입사단에서 약 2m되는 지점을 절단하여 코팅을 제거하고 입사단쪽의 광검출기로 PA를 측정한다.

자) 2)항에서 측정한 교정장치로 PA 와 PB값을 교정하여 정의에 따라 손실을 계산한다.

차) 상부국과 하부국의 측정 장치를 서로 바꾸어 손실을 측정한다.

타) 측정치의 기록

(1) 총 손실의 측정은 양 방향으로도 모두 측정하고 그 산술평균 값으로 손실값을 대표한다.

(2) 총 손실 측정치의 기록은 다음 양식에 의하여 작성 하여야 한다.

(3) 광섬유 접속손실 측정 기록표

D / M NO.	Unit No.	코어 No.	색	광 섬 유 손 실 (㏈ / Km)			비고 (기준치)
		1
		2
		3
		4
		5

※ 표에서 [상부국 → 하부국]은 상부국에 광원을 놓고 하부국 → 상부국은 하부국에 광원을 놓고 측정한 결과이다.

퍼. 최종시험

1) 개 요

최종 시험은 코어성단 접속이 완료되어 광섬유케이블의 양단에 광 콘넥터가 달려있는 상태에서 광섬유케이블 포설 및 접속 공사의 최종 결과를 얻기 위하여 컷□백 방식에 의하여 측정한다.

2) 손실측정

가) 측정방식

(1) 포설 및 접속과 국내성단 작업이 완료되어 광섬유케이블의 양단에 콘넥터가 달려있는 상태에서 케이블 포설 및 접속 공사의 최종손실 특성을 컷□백 방식에 의하여 측정한다.

(2) 다중모드 광섬유과 단일모드 광섬유에 대하여 모두 동일한 방식 및 조건 과정에 따라 측정한다.

(3) 입사단에 연결되는 콘넥터 □ 콘넥터 연결손실(Lc)은 정확한 측정이 불가능 하므로 콘넥터에 이상이 없는 경우에 1.0dB로 계산한다.

나) 측정조건

(1) 손실 측정의 광원, 검출기, 입사 조건은 총손실 측정 조건과 동일 하여야 한다.

(2) 입사용 광섬유 코드의 콘넥터와 측정 광섬유케이블의 콘넥터 면은 거울면을 이루어 광섬유 축과 수직을 이루어야 한다.

다) 측정과정

(1) 컷□백 방식을 이용한 최종시험 손실 측정계의 일반적인 구성은  총손실 측정과정과 동일하다.

(2) 측정에 들어가기 전에 총손실 측정과정에 따라 2개의 광검출기를 교정하고 통신 연락선을 구성한다.

(3) 광원과 광검출기는 충분한 안전도를 가질 때까지 켜 놓은 후에 측정을 시작한다.

(4) 광섬유 콘넥터 (C1, C2, C3)에 이상이 없으면 알콜 또는 아세톤을 부드러운 종이나 헝겊에 묻혀 깨끗이 닦아 오염되지 않도록 한 후 C3는 광검출기에 연결한다.

(5) 출사단에서 광검출기로 PB를 측정한다.

(6) 입사단에서 C1과 C2를 풀고 C1에서 나오는 광파워(PA)를 광검출기로 측정한다.

(7) 나)항에서 측정한 교정 장치로 PA, PB를 교정한 후 측정 방식의 공식에 따라 손실을 계산한다.

(8) 상부국과 하부국의 측정장치를 서로 바꾸어 반대 방향의 손실을 계산한다.

(9) 입사단의 C1, C2 콘넥터는 동일한 형태(type) 이어야 한다.

라) 측정치의 기록

(1) 최종 시험의 손실측정은 양 방향을 모두 측정하고 그 산술평균 값으로 최종시험 손실값을 대표한다.

(2) 최종 시험의 손실측정 결과는 다음 양식에 기록 하여야 한다.

(3) 손실치가 X □ Y Recoredr 나 Video Plotter에 의해 그래프로 기록 하여야 한다.

마) 광섬유 접속손실 측정 기록표

D / M NO.	Unit No.	코어 No.	색	광 섬 유 손 실 (㏈ / Km)			비고 (기준치)
		1
		2
		3
		4
		5

※ 표에서 [상부국 → 하부국]은 상부국에 광원을 놓고 하부국 → 상부국은 하부국에 광원을 놓고 측정한 결과이다.