과 업 지 시 서

- 보일러 □ 흡수식냉온수기 저녹스 버너 교체 -

2020년 9월

[재]경기도수원월드컵경기장관리재단

Ⅰ. 일 반 사 항

1. 개 요

가. 건명: 보일러 · 흡수식냉온수기 저녹스 버너 교체

나. 위치: 경기도수원월드컵경기장 주경기장 1층 기계실, 스포츠센터 지하1층 기계실

다. 목적: 대기환경보전법 시행규칙 제5조(ʼ20. 1. 1.시행)에 의거하여 질소산화물(Nox) 배출허용 기준을 준수하기 위해 보일러·냉온수기 버너를 저녹스 버너로 교체함.

구 분	용 량	수 량	비 고
노통연관 보일러	6ton/hr	1기	저녹스버너 설치(40ppm이하) 가스트레인 교체 시운전, 공연비 및 배기가스 측정 연소측정 점검시료 체취구 설치(7개소) 기존버너 철거 인허가 일체
흡수식냉온수기	220USRT	2기
흡수식냉온수기	220USRT	2기

라. 교체물량

※ 한국환경공단 저녹스 버너 인정 모델로 설치 되어야 함.

마. 계약기간: 계약일로부터 60일 이내

바. 계약범위

1) 기존 버너 철거

2) 기존 버너 성능과 동등 하거나 이상 제품 설치

3) 가스트레인 교체 및 가스관련 인허가 사항

4) 시운전 및 공연비 측정

5) 배기가스 측정 후 구청에 신고 및 인허가 일체

사. 관련 법규의 준수 및 인허가 업무

1) 아래의 관련법규 철저히 준수하여야 한다.

- 도시가스사업법 및 동법 시행령, 시행규칙

- 전기용품 및 생활용품 안전관리법 및 동법 시행령, 시행규칙

- 산업안전보건법, 한국산업규격(KS)

- 국토교통부 제정 건축기계설비공사 표준시방서

- 대기환경보전법 및 동법 시행령, 시행규칙

- 에너지이용 합리화법 및 동법 시행령, 시행규칙

- 기타 관계법령

2) 관련법규로 인한 인허가 업무도 함께 일체 시공자 부담으로 처리하기로 하며, 준공 시

증명서류를 함께 제출하여야 한다.

2. 착수서류 제출

1) 계약상대자는 계약 체결 후 14일 이내 아래 내용을 포함한 착수계를 제출하여 승인을 받은 후 작업하여야 하며, 계약 기한 내에 완료할 수 있도록 계약 이행에 만전을 기하여야 한다.

- 착수계

- 예정 공정표

- 작업계획서

- 안전관리계획서

- 현장대리인계

- 기타 감독 부서에서 필요로 하는 자료

2) 계약상대자는 기 제출된 ‘1)’ 항의 내용 중 변경이 필요한 경우에는 사유 및 증빙서류를 발주기관에 제출하여야 한다.

3) 계약상대자는 작업 전 현장 및 타 공정과 협의하여 작업 전 작업계획서를 상세하게 작성하고 발주기관 감독관에게 승인을 득한 후 작업하여야 한다.

3. 현장대리인

1) 현장대리인이라 함은 공사계약 일반조건 및 건설기술관리법에 의거하여 계약상대자가 지정하는 책임시공 기술자로서 그 현장의 관리 및 기술관리 기타 구매설치 업무를 시행하는 현장책임자를 말한다.

2) 계약상대자의 현장대리인은 계약상대자의 정규사원 또는 임원으로 임명하고 자격에 적합한 자격증을 소지한 기술자로서 현장에 상주 근무하여야 한다.

3) 현장대리인은 작업현장을 관리하며 관계 서류의 작성, 작업, 보안책임, 각종 검사의 입회 및 시운전에 대한 책임을 지며, 발주기관 감독관의 승인 없이 현장을 이탈하여서는 안 된다. 다만, 부득이하게 현장을 이탈할 시는 발주기관 감독관의 사전 승인을 득하여야 한다.

4) 현장대리인을 교체할 경우 교체 내용을 공문으로 제출하여야 한다.

5) 현장대리인의 자격이나 숙련도 등에 대하여 부적격자로 판정 시는 발주기관 감독관의 교체 요구에 응하여야 한다.

6) 현장대리인은 착수부터 준공까지 본 건과 관련되는 모든 사항에 대하여 빠짐없이 기록하고 사진 촬영하여 발주기관 감독관에게 제출하여야 한다.

4. 현장조사

계약상대자는 계약 후 현장을 사전에 답사하여 규격 및 치수를 확인하고, 정확한 설치가 될 수 있도록 하여야 하며, 당초와 변경이 있을 때는 발주기관 감독관에게 보고 및 승인을 득한 후 설계 제작에 반영하여야 한다.

5. 현장관리

1) 계약상대자는 발주기관과 협의하여 노동법 등 기타 관계법령에 따라 현장관리를 행하여야 하며, 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 작업 전 작업자 안전교육

- 작업자 기타 출입감시, 풍기 및 위생단속

- 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치의 표시, 기타 사고 방지에 대한 단속

- 자재 및 기기의 정비와 관리, 작업현장의 청소

- 작업현장 주변의 보안조치, 현장인원의 안전장비, 재해 예방시설 및 유사 시 대책 마련

2) 계약상대자는 작업 중 발생된 안전 및 재해 사고에 대하여 발주기관과 협의하여 책임을 지며, 계약상대자의 귀책사유에 의한 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상 조치하여야 한다.

3) 작업 중 비상시를 대비하여 응급치료를 할 수 있을 정도의 약품 및 의료 시설을 준비하여야 한다.

4) 계약상대자는 검사 및 시험 완료 후 합격된 반입 자재를 지정 장소에 보관하고 안전하게 관리하여야 하며, 불합격된 자재는 즉시 장외로 반출하고 합격품을 납품하여 작업에 지장이 없도록 하여야 한다.

5) 계약상대자는 작업 중 또는 작업이 완료된 부분의 각종 기계류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위하여 철저한 보안 대책을 수립하여야 한다.

6) 계약상대자는 작업 종료 후 현장정리를 철저히 하여 영업에 지장이 없도록 하여야 하며, 이를 준수하지 못해 발생하는 안전사고 및 민원 관계에 대해서는 계약상대자가 책임을 져야한다.

7) 계약상대자는 작업 상 화기(용접 등) 등을 취급할 경우에는 반드시 적합한 소화기를 비치하여야 하며, 특히 작업 중 또는 작업 후 화재 등의 안전 관리에 각별히 유의하여야 한다.

8) 본 건은 주간작업 시행을 원칙으로 하고, 일부 야간작업이 필요할 경우 사전에 발주기관 감독관에게 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

9) 계약상대자는 작업 시행 전 현장 점검을 실시하여 기존부분, 미사용 기기 및 재료 등의 오염 또는 손상될 우려가 있는 것은 적절한 방법으로 보양을 하여야 한다.

6. 계약상대자의 의무

1) 본 지침서에 의거 공급될 자재는 KS 표시품 또는 이와 동등 이상의 신품으로 제작 설치되어야 하고 안전성과 정밀성이 확보되어야 한다.

2) 본 건에 대해 공급될 버너의 경우 한국환경공단 저녹스 버너 인정검사 결과 기준에 적합한 버너를 사용하고, 기존 냉온수기와 버너 제품의 사양에 대해 충분히 검토하여 연소효율 및 성능 등에 지장이 없어야 한다.

3) 계약상대자는 본 지침서에 누락된 사항이라도 제품 성능 상 필요한 경우 발주기관과 협의하여 계약상대자 부담으로 제작 설치하여야 한다.

4) 계약상대자는 계약체결 후 반드시 현장을 확인 점검하고 발주기관 감독관이 지정한 기일 내에 관련 인증서, 사양서, 도면, 예정공정표 등을 발주기관 감독관에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

5) 계약상대자는 발주기관 감독관의 요청 또는 필요시 공정 상태를 서면으로 보고하여야 한다.

7. 도면 및 기타 승인

계약상대자는 착수일로부터 14일 이내에 기기의 제작, 설치 및 공정에 관하여 제시를 하여야 하며, 아래의 도서를 포함한 제작 도면을 제출하여 발주기관 감독관의 승인을 득하여야 한다.

- 각 제품별 제품사양서(규격서), 저녹스 버너 인증검사 결과서(환경관리공단 인증서)

- 각 제품별 제작도면(각 부품별 치수, 재질, 허용공차 등 표시)

- 각 제품별 제작 공정표

8. 사고 방지 및 대처

1) 계약자상대자는 검사 및 시험 완료 후 합격된 반입 자재를 지정 장소에 보관하고 안전하게 관리하여야 한다.

2) 계약자상대자는 작업자가 행하는 모든 작업이 충분히 밝은 상태에서 시행될 수 있도록 조치하여야 한다.

3) 계약자상대자는 사고 발생 시의 대책 및 관련기관(발주기관, 병원, 경찰서, 소방서 등)에 연락 할 수 있는 방법 등을 작업자에 주지시켜야 한다.

4) 작업상 화기(용접 등) 등을 취급할 경우 및 용접작업 및 각종 철재류 절단(그라인딩) 작업을 할 경우 발주기관 감독관에게 사전 협의 후 시행하여야 하며, 반드시 적합한 소화기를 비치하여야 하고 안내문을 부착 및 사전 안전조치를 취한 후 작업을 시행하여야 한다.

5) 계약상대자는 상기 구매설치 건과 관련하여 안전사고 발생 시 발주기관과 협의하여 보상 및 책임을 진다.

9. 사용 자재 및 검사

1) 본 구매설치 건에 사용하는 기기 및 자재는 KS표시 인증제품으로 하되 KS표시 인증제품이 없는 경우는 중소기업청 등의 공공기관 제정에 의해 인증된 제품 또는 기능과 성능이 보장될 수 있는 제품에 한하여 계약기관과 협의하여 사용할 수 있다.

2) 설계도서에 기기, 재료의 품질이 명시되지 않은 경우, 그 품질은 설비 전반의 균형을 고려하여 계약기관 감독관의 승인을 받아 선정하여야 한다.

3) 기기에는 원칙적으로 제조사, 제품번호, 제조년월일, 형식 및 성능 등을 명기한 명판을 부착하여야 한다.

4) ‘1)’ 항에 적합한 자재로서 환경부하가 적은 환경표지(마크), GR마크 등 정부가 정한 기준에 의하여 인증 받은 녹색자재 및 제품을 우선적으로 적용하여야 한다.

5) 계약상대자가 구입하여 사용하는 자재는 신품으로써 각종 기계류 및 재료는 사용 전에 발주기관 감독관의 검사를 득한 후 사용하여야 한다.

6) 반입 자재의 검사결과 불합격된 자재는 즉시 반출하여야 하며, 발주기관 감독관의 검사 및 확인을 득하지 않고 사용한 자재에 대하여는 발주기관 감독관의 지시에 따라 철거 및 재 설치하여야 한다.

7) 시험과 검사방법은 관련법규, 한국산업표준(KS), 단체표준(SPS-KARSE, KRA) 및 기타 준용기준이 있을 때에는 그것에 따른다.

8) 필요한 경우 기기, 자재 및 설치에 대한 시험 및 검사를 시행하고 이에 합격하여야 한다. 다만, 한국산업표준(KS), 단체표준(SPS-KARSE, KRA)에 의한 표준 품과 제조업체 등의 시험성적서 및 검사증으로 계약기관 감독관이 인정하는 것이나 경미한 사항에 대해서는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

10. 자재 운반 처리

1) 철재류 등은 지상으로 끌거나 던지는 사례가 없도록 하고 훅크 및 기타 운반 기구에 의한 손상이 발생하지 않도록 운반하여야 한다.

2) 기타 자재는 발주기관 감독관의 지시에 따라 파손되지 않도록 포장하여 운반하여야 한다.

3) 중량물 운반 시에는 특히 안전에 주의하여야 하며, 타 시설물에 파손이 없도록 하고 타 시설물 손괴 시 이에 대한 책임은 계약상대자가 져야 한다.

4) 철거품(발생품)은 계약금에 정산된 것으로 보고 계약상대자 책임으로 처리하여야 한다.

11. 구매설치 기간의 연기 및 중지

구매설치 시행 중 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 작업을 중지 또는 연기할 수 있다.

1) 관급자재의 공급 지연으로 인하여 구매설치 기간이 지연될 경우

2) 설계 변경으로 인하여 계약 기간의 연장을 요할 경우

3) 관련 공정의 지연으로 작업이 불가할 경우

4) 기타 현장 사정으로 작업이 지연될 경우

12. 설계변경 및 정산

본 구매설치 시행 중 다음과 같은 사항이 발생되는 경우에는 설계 변경할 수 있다.

1) 주요 구조물의 변경 및 현장의 조건 변경

2) 주요 공법의 변경

3) 현장의 사정에 의해 설계 변경이 불가피한 경우(물량 조정 포함)

4) 기타 계약서에 명기된 설계 변경요건인 경우

13. 작동시험 및 완성검사

1) 계약상대자는 계약기관 감독관의 입회하에 다음의 시험 및 확인을 수행하고 필요시 해당기관의 완성검사을 받아야 한다.

- 설비의 외관 및 정돈상태의 확인

- 설비기기의 작동시험

- 설비기기가 설계도서에 나타내는 용량 및 성능을 갖고, 정상적으로 작동하는 것을 확인하고 주위환경에 장애를 주지 않는지 확인

2) 작동시설 중 미비 사항은 계약상대자 책임 하에 즉시 보완하여 발주기관 감독관의 확인을 받아야 한다.

3) 계약상대자는 해당기간 내 현장별 대기배출시설 신고를 수행하여야 한다.

14. 하자기간

하자담보책임기간은 준공검수일로부터 2년간으로 한다.

15. 준공

1) 준공은 본 설계도서 및 지침서에 정한 모든 과업을 완료하고 필요한 시험 및 현장정리가 완료되었다고 발주기관 감독관이 인정하였을 때 준공된 것으로 본다.

2) 수급인은 준공 기일 내에 다음 서류를 발주기관에 제출하여야 한다.

- 완성검사 필증(필요시)

- 완성도면(준공도면)

- 완공사진(제작 및 설치공정 사진대장)

- 관공서 등의 허가서류(대기배출시설 신고 서류 포함) 및 검사필증

- 가스관련 인허가 사항 및 한국가스안전공사 안전검사필증

- 성능시험성적서 및 검사증

- 취급설명서

- 유지관리 지침서

- 기기에 부속된 공구류 목록(필요시)

- 예비품 목록(필요시)

- 기타 발주기관이 요청한 서류

Ⅱ. 특 기 사 항

장비현황

구 분	용 량	수 량	비 고
노통연관 보일러	6ton/hr	1기	저녹스버너 설치(40ppm이하) 가스트레인 교체 시운전, 공연비 및 배기가스 측정 연소측정 점검시료 체취구 설치(7개소) 기존버너 철거 인허가 일체
흡수식냉온수기	220USRT	2기
흡수식냉온수기	220USRT	2기

2. 버너사양

가. 버너는 각 사 제품의 사양에 의하며, 충분히 검토하여 연소효율 및 성능에 지장이 없어야 한다.

나. 본 계약에 의해 설치되는 모든 부품은 기 설치된 제품의 제조사의 보증을 득하여야 하며, 동일 또는 성능이 동등 또는 동등이상 호환 가능한 부품이어야 하며 한다.

구분	노통연관 보일러		흡수식냉온수		흡수식냉온수기
제조사 (모델명)	대열보일러 (DMFX-600PG)		삼중테크 (SAU-BGN-220V-P)		삼중테크 (SAU-BGN-150V-H1)
수량	1기		2기		2기
용량	6ton/hr		220USRT		150USRT
사용연료	L N G
저녹스기준	40PPM 이하(상용운전)
제어방식	비례 제어
버너용량	보일러 정격용량 1.1 ~ 1.3배
공기 비	O2 : 4%이하, CO : 120PPM이하
점화방식	PILOT착화	DIRECT착화		DIRECT착화
송풍기 연결방식	분리형	일체형		일체형
자동제어판넬	CONTROL PANEL 제어로직 수정

2-1-1 흡수식 냉온수기 버너

1) 버너의 구조는 "강제외부혼합식 송풍기일체형 녹스가스전용버너"로서 흡수식 냉온수기에 적합하여야 한다.

2) 점화방식은 DIRECT 착화로써 가스 각각의 연료로 점화되는 구조로 가스트레인을 구성 하여야 한다.

3) 메인 버너와 안전 차단 밸브와의 간격은 가능한 한 짧게 한다.

4) 버너는 BLAST TUBE를 가진 구조이어야 하며 그 길이가 설치현장에 적합하여야 한다.

5) 버너의 운전은 온수 온도에 연동하는 비례제어 구조이어야 한다.

6) 버너는 제조사가 제시하는 사용가능한 노내 압력범위 및 가스 사용량  범위 내에서 현저한 노내 압력의 변동, 화염 LIFT, 화염의 역화현상이 없어야하고 버너 각 부분의 과열 없이 완전하게 연소하여야 한다.

7) 버너는 아래의 규격을 참고하여 제작한다.

□ 흡수식냉온수기(SAU-BGN-220V-P)용 저녹스 버너 규격(건타입)

□ 흡수식냉온수기(SAU-BGN-150V-H1)용 저녹스 버너 규격(건타입)

8) 버너 공급용 가스배관 및 콘트롤판넬 제어로직은 사양에 맞게 변경 설치하여야 한다.

2-1-2 노통연관 보일러 버너

1) 버너용량 : 보일러 정격용량 1.2~1.3배

☞ 버너의 구조는 별도의 개조 없이 호한성이 있어야 한다

2) 점화방식은 PILOT 점화식이어야 한다

3) 연소 Tube는 2중구조로 화염의 조정이 가능하여야 한다

4) 버너는 BLAST TUBE를 가진 구조이어야 하며 그 길이가 설치현장에 적합하여야 한다.

5) 제어방식 : MODULATING(비례제어)

6) 버너는 제조사가 제시하는 사용가능한 노내 압력범위 및 가스 사용량  범위 내에서 현저한 노내 압력의 변동, 화염 LIFT, 화염의 역화현상이 없어야하고 버너 각 부분의 과열 없이 완전하게 연소하여야 한다.

7) 송풍기는 저녹스버너 용량에 맞게 교체되어야 한다.(용량 : 18Kw*94nm3/680mmaq 터보형)

8) 가스공급압력 : 20KPa ~ 40KPa

9) 버너와 송풍기는 아래의 규격을 참고하여 제작한다.

□대열보일러(DMFX-600PG)용 저녹스 버너 규격

□대열보일러(DMFX-600PG) 저녹스 버너 용 송풍기 규격

2-2 버너의 기기는 다음의 각 장치를 구비

1) 가스 압력 조정기

2) 안전 차단 밸브 (SAFETY VALVE 1개, MAIN VALVE 1개 구조)

3) 가스 압력 감시 장치

가) 가스 저압 스위치 (가스 압력 이상 저하시 차단용)

나) 가스 고압 스위치 (가스 압력 이상 상승시 차단용)

4) 가스 안전 차단 밸브 2개를 직렬 설치

- 단 1개 이상은 SLOW OPEN 방식이어야 한다.

5) 차단 밸브 자동 내부 누설 감시 장치

6) 공기 유량 조정 장치

7) 공기 압력 감시 장치

8) 가스 압력 측정 장치

- 2차 압력계 (사용 가스 압력 측정용) (4,000mmH2O)

2-3 버너는 다음의 각 기능을 구비

1) 프리퍼지

가) 버너가 점화 되기 전에는 항상 연소실을 PREPURGE 할 것.

나) 송풍기 정격효율에서 PREPURGE 하는경우 PURGE 시간은 30초이상일 것.

다) PREPURGE가 완료되지 않으면 점화되지 아니하는 구조 일 것.

2) 점화

가) 점화는 PREPURGE 후 자동으로 이루어져야 한다.

나) 점화시 가스소비량은 노내압력 및 GAS TRAIN 내부의 압력맥동 등의 현상이 일어나지 않는 범위에서 결정한다.

다) 점화는 가스 소비량의 15% 이내에서 시행 되어야 한다.

3) 안전차단

가) 시동시 및 운전 중에 점화실패 및 BLOW-OFF등의 원인으로 인하여 화염이 감시 되지 아니하면 버너는 즉시 작동 폐쇄 되어야하고 그에 따른 시간은 아래항과 같다.

나) 안전 차단 시간의 규정

(1) 운전 중 : 1초 이내

(2) 시동 시 : 2초 이내

다) 버너는 재시동, 재 점화의 기능이 이루어지지 않는 기능이어야 한다.

4) 안전 작동 정지

운전 중 다음의 경우에는 즉시 화염 감시 장치에 의해 안전진단 장치에 차단 신호가 보내지거나,  점화 안전 차단장치에 의거 가스 공급이 차단되어야 한다.

가) 제어신호가 단절된 경우 또는 조절장치나 감시 장치로부터 신호가 온 경우

나) 가스 압력 장치로부터 규정 압력 이상 및 이하의 신호가 온 경우

다) 연소용 공기 감시 압력 장치로부터 이상 신호가 온 경우 및 송풍기 자체의 이상 신호가 온 경우

라) 가스 밸브 내부 누설 감시 장치로부터 누설의 신호가 온 경우

2-4 버너 설치와 관련된 작업의 범위

1) 버너 몸체는 AL 재질로 제작 설치한다.

2) 자동운전 판넬 및 설비 자동제어기의 기능에 이상이 없도록 한다.

3) 본 공사로 인하여 발생하는 부대공사는 보일러 및 냉온수기 기능에 이상이 없도록  반드시 보수한다.

4) 버너 납품 시 사전에 현장감독의 승인을 득한 후 제작하여야 하며, 과업지시서의 사양변경은 불가능 원칙으로 하되 현장의 설치환경에 따라 변경가능하다.

2-5 향후 A/S

하자보증기간(2년) 동안 부품 교체는 무상 교환한다.